## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №182 | [18 empty] | Маршрут №182
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ"
Свідоцтво №09-002 чинне до 27.02.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.0361 | 4.337 | 1.08 | 0.133 | 0.209 | 0.0044 | 0.054 | 0.043 | 0.079 | 0.0065 | 1.993 | 1.025 | 0.739 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | -17 | -17.2
2 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
3 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
4 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
5 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
6 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
7 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
8 | 90.9144 | 4.434 | 1.142 | 0.137 | 0.219 | 0.0044 | 0.056 | 0.046 | 0.084 | 0.0062 | 1.903 | 1.054 | 0.7407 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -9.8 | -12.1
9 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
10 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
11 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
12 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
13 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
14 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
15 | 95.819 | 2.357 | 0.727 | 0.111 | 0.108 | 0.0013 | 0.019 | 0.015 | 0.019 | 0.0067 | 0.624 | 0.193 | 0.7012 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -22 | -17.4 | 0.0001 | 0.003 | 0
16 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
17 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
18 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
19 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | 95.8269 | 2.35 | 0.723 | 0.11 | 0.106 | 0.0016 | 0.02 | 0.016 | 0.015 | 0.0075 | 0.632 | 0.192 | 0.701 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.9 | -17.6
23 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
24 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
25 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
26 | 95.7539 | 2.392 | 0.74 | 0.114 | 0.109 | 0.0016 | 0.02 | 0.016 | 0.017 | 0.0075 | 0.629 | 0.2 | 0.7017 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
27 | 90.7725 | 4.474 | 1.155 | 0.142 | 0.222 | 0.0052 | 0.062 | 0.05 | 0.092 | 0.0073 | 2.013 | 1.005 | 0.7417 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
28 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
29 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
30 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8250.4778 | 34.5431 | 9.5953 | 9138.1486 | 38.2596 | 10.6277
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Соловйов О.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Журавльова В.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Соловйов А.І. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №182
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №182 |  | 9138.1486 | 38.2596 | 10.6277
Сумська | Білопілля | 9139.4861 | 38.2652 | 10.6292
Сумська | Буринь | 9138.3636 | 38.2605 | 10.6279
Сумська | Віри | 9138.889 | 38.2627 | 10.6285
Сумська | Головашівка | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279
Сумська | Гринцеве | 9138.8651 | 38.2626 | 10.6285
Сумська | Дубов'язівка | 9137.7426 | 38.2579 | 10.6272
Сумська | Калинівка | 0 | 0 | 0
Сумська | Колядинець | 9138.3158 | 38.2603 | 10.6279
Сумська | Конотоп | 9137.7664 | 38.258 | 10.6272
Сумська | Липова Долина | 9138.3158 | 38.2603 | 10.6279
Сумська | Путивль | 9138.1247 | 38.2595 | 10.6276
Головний інженер Сумського ЛВУМГ |  | Соловйов О.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Журавльова В.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Соловйов А.І. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата