## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №656 | [18 empty] | Маршрут №656
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Херсонгаз" , ТОВ "РІТЕЙЛ ЕНЕРДЖІ", ДП "Укравтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Херсонський п/м Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Мар`ївка-Херсон", "Херсон-Крим"
Свідоцтво № 03-0005/2018 дійсне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.7323 | 2.2754 | 0.6761 | 0.1035 | 0.1057 | 0.002 | 0.0203 | 0.015 | 0.0171 | 0.0058 | 0.852 | 0.1948 | 0.7011 | 8179.5645 | 34.2462 | 9.5128 | 9065.8738 | 37.957 | 10.5436 | 11882.7029 | 49.7505 | 13.8196 | -19.8 | -13.9
2 | 95.5977 | 2.3273 | 0.6848 | 0.1008 | 0.1058 | 0.0024 | 0.0223 | 0.0163 | 0.0206 | 0.0062 | 0.9028 | 0.2131 | 0.7021 | 8179.8272 | 34.2473 | 9.5131 | 9065.9455 | 37.9573 | 10.5437 | 11874.2 | 49.7149 | 13.8097 | -19.3 | -15 | <0,0001 | 0,0002
3 | 95.6036 | 2.3795 | 0.7223 | 0.1078 | 0.1116 | 0.0035 | 0.0214 | 0.0151 | 0.0232 | 0.0051 | 0.7888 | 0.2181 | 0.7026 | 8199.532 | 34.3298 | 9.5361 | 9087.3938 | 38.0471 | 10.5686 | 11897.9174 | 49.8142 | 13.8373 | -19.4 | -15.3
4 | 95.8831 | 2.1793 | 0.6648 | 0.0997 | 0.1046 | 0.0023 | 0.0217 | 0.0157 | 0.0203 | 0.0057 | 0.8098 | 0.1927 | 0.7002 | 8176.4117 | 34.233 | 9.5092 | 9062.6255 | 37.9434 | 10.5398 | 11885.7841 | 49.7634 | 13.8232 | -18.9 | -15.1
5 | 95.6344 | 2.3465 | 0.7054 | 0.104 | 0.1071 | 0.0025 | 0.0221 | 0.0151 | 0.0238 | 0.0057 | 0.8214 | 0.212 | 0.7022 | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9078.9387 | 38.0117 | 10.5588 | 11890.561 | 49.7834 | 13.8287 | -18.5 | -14.9
6 | [13 empty] | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9078.9387 | 38.0117 | 10.5588 | 11890.561 | 49.7834 | 13.8287
7 | [13 empty] | 8191.7456 | 34.2972 | 9.527 | 9078.9387 | 38.0117 | 10.5588 | 11890.561 | 49.7834 | 13.8287
8 | 95.6144 | 2.3137 | 0.7096 | 0.1069 | 0.1165 | 0.0014 | 0.0236 | 0.0177 | 0.0245 | 0.0057 | 0.8517 | 0.2143 | 0.7025 | 8190.838 | 34.2934 | 9.5259 | 9077.8878 | 38.0073 | 10.5576 | 11886.2856 | 49.7655 | 13.8238 | -19.2 | -13.2
9 | 95.7062 | 2.2648 | 0.7085 | 0.1046 | 0.1148 | 0.002 | 0.0231 | 0.0169 | 0.0217 | 0.005 | 0.8268 | 0.2057 | 0.7018 | 8188.569 | 34.2839 | 9.5233 | 9075.571 | 37.9976 | 10.5549 | 11889.1518 | 49.7775 | 13.8271 | -18.6 | -13.5
10 | 95.4586 | 2.3574 | 0.7145 | 0.1026 | 0.1172 | 0.0025 | 0.0251 | 0.0194 | 0.0276 | 0.0043 | 0.9434 | 0.2275 | 0.7036 | 8187.2792 | 34.2785 | 9.5218 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11872.0504 | 49.7059 | 13.8072 | -15.4 | -11.5 |  |  | відсутні
11 | 95.3873 | 2.4129 | 0.7479 | 0.1081 | 0.1244 | 0.0022 | 0.0276 | 0.0214 | 0.025 | 0.0055 | 0.9029 | 0.2347 | 0.7044 | 8200.0336 | 34.3319 | 9.5366 | 9087.5371 | 38.0477 | 10.5688 | 11882.8463 | 49.7511 | 13.8198 | -17.5 | -12.5
12 | 96.0239 | 2.0851 | 0.6488 | 0.1026 | 0.1075 | 0.0018 | 0.0236 | 0.0166 | 0.0221 | 0.0049 | 0.7841 | 0.1788 | 0.6994 | 8173.9277 | 34.2226 | 9.5063 | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369 | 11889.5101 | 49.779 | 13.8275 | -17.3 | -12.4
13 | [13 empty] | 8173.9277 | 34.2226 | 9.5063 | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369 | 11889.5101 | 49.779 | 13.8275
14 | [13 empty] | 8173.9277 | 34.2226 | 9.5063 | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369 | 11889.5101 | 49.779 | 13.8275
15 | 95.8777 | 2.3069 | 0.7111 | 0.1109 | 0.1076 | 0.0024 | 0.0198 | 0.0133 | 0.0102 | 0.0053 | 0.6575 | 0.1774 | 0.7004 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.5227 | 38.0602 | 10.5723 | 11920.6556 | 49.9094 | 13.8637 | -20.3 | -16.9 | <0,0001 | <0,0002
16 | 95.7266 | 2.4005 | 0.7426 | 0.1155 | 0.1099 | 0.0017 | 0.0198 | 0.0133 | 0.0173 | 0.0058 | 0.6585 | 0.1885 | 0.7018 | 8214.1016 | 34.3908 | 9.553 | 9103.4682 | 38.1144 | 10.5873 | 11925.9341 | 49.9315 | 13.8699 | -22 | -17.7
17 | 95.7518 | 2.3822 | 0.7364 | 0.1165 | 0.11 | 0.0037 | 0.0209 | 0.0139 | 0.0179 | 0.0044 | 0.6544 | 0.1881 | 0.7017 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9103.2771 | 38.1136 | 10.5871 | 11926.4834 | 49.9338 | 13.8705 | -22 | -17.7
18 | 95.7409 | 2.3883 | 0.7387 | 0.114 | 0.1121 | 0.0029 | 0.021 | 0.0141 | 0.0189 | 0.005 | 0.6564 | 0.1876 | 0.7018 | 8214.5554 | 34.3927 | 9.5535 | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879 | 11926.6745 | 49.9346 | 13.8707 | -21.6 | -17.2
19 | 95.9556 | 2.2088 | 0.6782 | 0.1052 | 0.1028 | 0.002 | 0.0213 | 0.0143 | 0.0158 | 0.006 | 0.7027 | 0.1873 | 0.6998 | 8187.6136 | 34.2799 | 9.5222 | 9074.9739 | 37.9951 | 10.5542 | 11905.25 | 49.8449 | 13.8458 | -20.1 | -16.5
20 | [13 empty] | 8187.6136 | 34.2799 | 9.5222 | 9074.9739 | 37.9951 | 10.5542 | 11905.25 | 49.8449 | 13.8458
21 | [13 empty] | 8187.6136 | 34.2799 | 9.5222 | 9074.9739 | 37.9951 | 10.5542 | 11905.25 | 49.8449 | 13.8458
22 | 95.6872 | 2.2786 | 0.6779 | 0.101 | 0.1045 | 0.0019 | 0.0204 | 0.0157 | 0.0205 | 0.0077 | 0.8577 | 0.2271 | 0.7016 | 8177.3432 | 34.2369 | 9.5103 | 9063.3659 | 37.9465 | 10.5407 | 11875.1315 | 49.7188 | 13.8108 | -17.9 | -12.5
23 | 95.5877 | 2.332 | 0.6796 | 0.0989 | 0.1021 | 0.001 | 0.0201 | 0.0148 | 0.0193 | 0.006 | 0.9063 | 0.2321 | 0.7021 | 8175.0264 | 34.2272 | 9.5076 | 9060.7386 | 37.9355 | 10.5376 | 11867.7751 | 49.688 | 13.8022 | -18.6 | -12.5
24 | 95.5424 | 2.3404 | 0.673 | 0.0978 | 0.0999 | 0.0022 | 0.0216 | 0.0153 | 0.0231 | 0.0056 | 0.9405 | 0.2382 | 0.7024 | 8172.9007 | 34.2183 | 9.5051 | 9058.3263 | 37.9254 | 10.5348 | 11861.78 | 49.6629 | 13.7953 | -18 | -12.3 |  |  | відсутні
25 | 95.4222 | 2.3776 | 0.6836 | 0.0975 | 0.1005 | 0.0016 | 0.0205 | 0.0157 | 0.0219 | 0.0052 | 1.0011 | 0.2525 | 0.7032 | 8169.9629 | 34.206 | 9.5017 | 9054.9586 | 37.9113 | 10.5309 | 11851.032 | 49.6179 | 13.7828 | -16.7 | -12.2
26 | 95.4227 | 2.3544 | 0.6737 | 0.093 | 0.0993 | 0.0016 | 0.0205 | 0.0152 | 0.022 | 0.0065 | 1.0287 | 0.2626 | 0.703 | 8162.9886 | 34.1768 | 9.4936 | 9047.3633 | 37.8795 | 10.5221 | 11841.9558 | 49.5799 | 13.7722 | -17.1 | -12.3
27 | [13 empty] | 8162.9886 | 34.1768 | 9.4936 | 9047.3633 | 37.8795 | 10.5221 | 11841.9558 | 49.5799 | 13.7722
28 | [13 empty] | 8162.9886 | 34.1768 | 9.4936 | 9047.3633 | 37.8795 | 10.5221 | 11841.9558 | 49.5799 | 13.7722
29 | [13 empty] | 8162.9886 | 34.1768 | 9.4936 | 9047.3633 | 37.8795 | 10.5221 | 11841.9558 | 49.5799 | 13.7722
30 | [13 empty] | 8162.9886 | 34.1768 | 9.4936 | 9047.3633 | 37.8795 | 10.5221 | 11841.9558 | 49.5799 | 13.7722
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8187.8046 | 34.2807 | 9.5224 | 9074.8067 | 37.9944 | 10.554
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Литвинюк Є.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №656
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №656 |  | 9074.8067 | 37.9944 | 10.554
Херсонська | "Краса Херсонщіни" (Роздільне) | 9075.7143 | 37.9982 | 10.5551
Херсонська | АГНКС Нова Каховка/"Ітера Україна" | 9071.3434 | 37.9799 | 10.55
Херсонська | Асканія Нова | 0 | 0 | 0
Херсонська | Асканія Нова Тавричанка | 9075.5471 | 37.9975 | 10.5549
Херсонська | Білозерка | 9075.762 | 37.9984 | 10.5551
Херсонська | Брилівка | 9075.6904 | 37.9981 | 10.555
Херсонська | Виноградове | 9075.5232 | 37.9974 | 10.5548
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС "Укравтогаз"/РВУ "Харківавтогаз" | 9072.657 | 37.9854 | 10.5515
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС ТОВ "РІТЕЙЛ ЕНЕРДЖІ" | 9071.3673 | 37.98 | 10.55
Херсонська | ГРС-1 Херсон, місто | 9074.6156 | 37.9936 | 10.5538
Херсонська | ГРС-2 Херсон, АГНКС "Лукойл"/ ПІІ "АМІК Україна" | 0 | 0 | 0
Херсонська | ГРС-2 Херсон, місто | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каланчак | 9074.8305 | 37.9945 | 10.554
Херсонська | Каховка Коробки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каховка місто | 9074.0424 | 37.9912 | 10.5531
Херсонська | Нова Каховка | 9074.6634 | 37.9938 | 10.5538
Херсонська | Нова Маячка | 9075.4277 | 37.997 | 10.5547
Херсонська | Нова Олександрівка | 9075.4754 | 37.9972 | 10.5548
Херсонська | Обривки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Садове | 9076.1442 | 38 | 10.5556
Херсонська | Скадовськ | 9074.9261 | 37.9949 | 10.5541
Херсонська | Станіслав | 9074.8783 | 37.9947 | 10.5541
Херсонська | Східне | 9075.2127 | 37.9961 | 10.5545
Херсонська | Хрестівка | 9075.4754 | 37.9972 | 10.5548
Херсонська | Цюрупинськ | 9065.8977 | 37.9571 | 10.5436
Херсонська | Цюрупинськ Гола Пристань | 9075.8815 | 37.9989 | 10.5553
Херсонська | Чаплинка | 9075.6187 | 37.9978 | 10.5549
Херсонська | Червоний Чабан | 9075.571 | 37.9976 | 10.5549
Начальник Миколаївського ЛВУМГ |  | Литвинюк Є.О. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата