## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №192 | [18 empty] | Маршрут №192
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз", ПАТ "Чернігівгаз"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
2 | 89.0945 | 5.1384 | 1.0028 | 0.1112 | 0.1681 | 0.004 | 0.0459 | 0.0358 | 0.0584 | 0.0031 | 1.5643 | 2.7735 | 0.759 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667 | -10.6 | -8.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
4 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
5 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
6 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
7 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
8 | 89.0562 | 5.149 | 1.0871 | 0.1173 | 0.1773 | 0.004 | 0.0478 | 0.0381 | 0.0626 | 0.0016 | 1.5232 | 2.7358 | 0.7598 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944 | -10.6 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
9 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
10 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
11 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
12 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
13 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
14 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
15 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
16 | 88.9907 | 5.0891 | 1.1564 | 0.1235 | 0.19 | 0.0042 | 0.0521 | 0.0426 | 0.0745 | 0.0029 | 1.6389 | 2.6351 | 0.7606 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083 | -9.6 | -8.1 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
17 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
18 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
19 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
20 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
23 | 89.3443 | 5.0014 | 1.0879 | 0.125 | 0.1929 | 0.0042 | 0.0531 | 0.0432 | 0.071 | 0.0022 | 1.6782 | 2.3966 | 0.7567 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 | -9.6 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
24 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
25 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
26 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
27 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
30 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8196.1881 | 34.3158 | 9.5322 | 9077.8161 | 38.007 | 10.5575
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №192
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №192 |  | 9077.8161 | 38.007 | 10.5575
Чернігівська | АГНКС Носівка | 9081.1838 | 38.0211 | 10.5614
Чернігівська | Лихачів | 9076.3114 | 38.0007 | 10.5558
Чернігівська | Мрин | 9076.7652 | 38.0026 | 10.5563
Чернігівська | Носівка | 9077.8639 | 38.0072 | 10.5576
Заступник начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-05-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2019-05-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2019-05-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата