## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №25 | [18 empty] | Маршрут №25
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
2 | 89.5969 | 5.1196 | 1.2537 | 0.13338 | 0.2116 | 0.004 | 0.0544 | 0.045 | 0.0243 | 0.006 | 1.9114 | 1.6393 | 0.7509 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -14 | -12.3
3 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
4 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
5 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
6 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
7 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
8 | 89.5729 | 5.1429 | 1.2453 | 0.1321 | 0.2104 | 0.0039 | 0.0568 | 0.0486 | 0.0813 | 0.0034 | 1.8769 | 1.6254 | 0.7523 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 | -12.9 | -11.6
9 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
10 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
11 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
12 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
13 | 89.7944 | 4.9623 | 1.1743 | 0.127 | 0.1991 | 0.0039 | 0.0529 | 0.0439 | 0.05 | 0.0045 | 1.8908 | 1.6969 | 0.7499 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -11.5 | -10.7
14 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
15 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
16 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
17 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
18 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
19 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
20 | 89.7145 | 4.9848 | 1.3028 | 0.1416 | 0.2282 | 0.004 | 0.0586 | 0.0491 | 0.0545 | 0.0059 | 1.9318 | 1.5242 | 0.7509 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 | -11.3 | -9.8
21 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
22 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
23 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
24 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
25 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
26 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
27 | 89.8239 | 4.8896 | 1.2866 | 0.1446 | 0.2302 | 0.0042 | 0.0599 | 0.05 | 0.0576 | 0.0031 | 1.8436 | 1.6066 | 0.7509 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 | -8.6 | -8 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
28 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
29 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
30 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
31 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8277.7779 | 34.6574 | 9.6271 | 9164.0634 | 38.3681 | 10.6578
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Пужайло С.В. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №25
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №25 |  | 9164.0634 | 38.3681 | 10.6578
Київська | ГРС Бугаївка | 9163.8484 | 38.3672 | 10.6576
Київська | ГРС Козин | 9163.6573 | 38.3664 | 10.6573
Київська | ГРС Обухів, лінія ДРЕС | 9164.1111 | 38.3683 | 10.6579
Київська | ГРС Обухів, лінія місто | 9163.8723 | 38.3673 | 10.6576
Начальник Боярського ЛВУМГ |  | Пужайло С.В. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата