## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 42 | [18 empty] | Маршрут № 42
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 06-027/19 чинне до 26.04.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.843 | 5.2377 | 1.0712 | 0.1132 | 0.1762 | 0.004 | 0.0485 | 0.0369 | 0.0577 | 0.0037 | 1.5427 | 2.8652 | 0.7616 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556 | -11 | -12
2 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
3 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
4 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
5 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
6 | 88.8019 | 5.2692 | 1.035 | 0.1116 | 0.1729 | 0.0045 | 0.0457 | 0.0354 | 0.0584 | 0.0036 | 1.5583 | 2.9033 | 0.7617 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11385.7841 | 47.67 | 13.2417 | -9.2 | -9.9
7 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11385.7841 | 47.67 | 13.2417
8 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11385.7841 | 47.67 | 13.2417
9 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11385.7841 | 47.67 | 13.2417
10 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11385.7841 | 47.67 | 13.2417
11 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11385.7841 | 47.67 | 13.2417
12 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11385.7841 | 47.67 | 13.2417
13 | 89.0589 | 5.1413 | 1.0387 | 0.1081 | 0.1706 | 0.0033 | 0.045 | 0.0349 | 0.0577 | 0.0034 | 1.5392 | 2.7989 | 0.7595 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611 | -10.9 | -10
14 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
15 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
16 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
17 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
18 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
19 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
20 | 88.8507 | 5.1144 | 1.1717 | 0.1315 | 0.2042 | 0.007 | 0.0542 | 0.0446 | 0.0611 | 0.0042 | 1.5633 | 2.7934 | 0.7626 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833 | -8.6 | -9.2
21 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
22 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
23 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
24 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
25 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
26 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
27 | 88.8342 | 5.1664 | 1.1626 | 0.1247 | 0.1905 | 0.0072 | 0.0513 | 0.043 | 0.0685 | 0.0042 | 1.62 | 2.7274 | 0.762 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861 | -6 | -5.6 |  |  | відсутн
28 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
29 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
30 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
31 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8189.1422 | 34.2863 | 9.524 | 9066.3515 | 37.959 | 10.5442
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Калитюк В.Я. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 42
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 42 |  | 9066.3515 | 37.959 | 10.5442
Київська | Згурівка (Київська обл.) | 9066.7098 | 37.9605 | 10.5446
Київська | Сотниківка | 9065.7305 | 37.9564 | 10.5434
Київська | Сулимівка (Київська обл.) | 9065.8977 | 37.9571 | 10.5436
Заступник начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Калитюк В.Я. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 2019-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата