## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №649 | [18 empty] | Маршрут №649
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8302.1879 | 34.7596 | 9.6554 | 9185.8939 | 38.4595 | 10.6832 | 11513.5188 | 48.2048 | 13.3902
2 | [13 empty] | 8302.1879 | 34.7596 | 9.6554 | 9185.8939 | 38.4595 | 10.6832 | 11513.5188 | 48.2048 | 13.3902
3 | [13 empty] | 8302.1879 | 34.7596 | 9.6554 | 9185.8939 | 38.4595 | 10.6832 | 11513.5188 | 48.2048 | 13.3902
4 | [13 empty] | 8302.1879 | 34.7596 | 9.6554 | 9185.8939 | 38.4595 | 10.6832 | 11513.5188 | 48.2048 | 13.3902
5 | [13 empty] | 8302.1879 | 34.7596 | 9.6554 | 9185.8939 | 38.4595 | 10.6832 | 11513.5188 | 48.2048 | 13.3902
6 | [13 empty] | 8302.1879 | 34.7596 | 9.6554 | 9185.8939 | 38.4595 | 10.6832 | 11513.5188 | 48.2048 | 13.3902
7 | 88.5321 | 3.8058 | 1.8454 | 0.2545 | 0.5009 | 0.0019 | 0.1131 | 0.0928 | 0.0893 | 0.0069 | 3.2952 | 1.4621 | 0.7665 | 8289.4813 | 34.7064 | 9.6407 | 9172.1841 | 38.4021 | 10.6673 | 11497.5878 | 48.1381 | 13.3717 | -8.6 | -4.2 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
8 | [13 empty] | 8289.4813 | 34.7064 | 9.6407 | 9172.1841 | 38.4021 | 10.6673 | 11497.5878 | 48.1381 | 13.3717
9 | [13 empty] | 8289.4813 | 34.7064 | 9.6407 | 9172.1841 | 38.4021 | 10.6673 | 11497.5878 | 48.1381 | 13.3717
10 | [13 empty] | 8289.4813 | 34.7064 | 9.6407 | 9172.1841 | 38.4021 | 10.6673 | 11497.5878 | 48.1381 | 13.3717
11 | [13 empty] | 8289.4813 | 34.7064 | 9.6407 | 9172.1841 | 38.4021 | 10.6673 | 11497.5878 | 48.1381 | 13.3717
12 | [13 empty] | 8289.4813 | 34.7064 | 9.6407 | 9172.1841 | 38.4021 | 10.6673 | 11497.5878 | 48.1381 | 13.3717
13 | [13 empty] | 8289.4813 | 34.7064 | 9.6407 | 9172.1841 | 38.4021 | 10.6673 | 11497.5878 | 48.1381 | 13.3717
14 | [13 empty] | 8289.4813 | 34.7064 | 9.6407 | 9172.1841 | 38.4021 | 10.6673 | 11497.5878 | 48.1381 | 13.3717
15 | 88.6463 | 3.8139 | 1.8177 | 0.2545 | 0.5121 | 0.0099 | 0.1219 | 0.1082 | 0.0872 | 0.0081 | 3.2832 | 1.337 | 0.7656 | 8306.7499 | 34.7787 | 9.6608 | 9191.1007 | 38.4813 | 10.6893 | 11528.0646 | 48.2657 | 13.4071 | -8.2 | -3.4
16 | [13 empty] | 8306.7499 | 34.7787 | 9.6608 | 9191.1007 | 38.4813 | 10.6893 | 11528.0646 | 48.2657 | 13.4071
17 | [13 empty] | 8306.7499 | 34.7787 | 9.6608 | 9191.1007 | 38.4813 | 10.6893 | 11528.0646 | 48.2657 | 13.4071
18 | [13 empty] | 8306.7499 | 34.7787 | 9.6608 | 9191.1007 | 38.4813 | 10.6893 | 11528.0646 | 48.2657 | 13.4071
19 | [13 empty] | 8306.7499 | 34.7787 | 9.6608 | 9191.1007 | 38.4813 | 10.6893 | 11528.0646 | 48.2657 | 13.4071
20 | [13 empty] | 8306.7499 | 34.7787 | 9.6608 | 9191.1007 | 38.4813 | 10.6893 | 11528.0646 | 48.2657 | 13.4071
21 | [13 empty] | 8306.7499 | 34.7787 | 9.6608 | 9191.1007 | 38.4813 | 10.6893 | 11528.0646 | 48.2657 | 13.4071
22 | 90.9643 | 3.8779 | 1.3412 | 0.1859 | 0.3433 | 0.01 | 0.088 | 0.0753 | 0.0876 | 0.0084 | 2.2697 | 0.7484 | 0.7427 | 8319.2893 | 34.8312 | 9.6753 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11727.5487 | 49.1009 | 13.6391 | -8.1 | -5.3
23 | [13 empty] | 8319.2893 | 34.8312 | 9.6753 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11727.5487 | 49.1009 | 13.6391
24 | [13 empty] | 8319.2893 | 34.8312 | 9.6753 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11727.5487 | 49.1009 | 13.6391
25 | [13 empty] | 8319.2893 | 34.8312 | 9.6753 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11727.5487 | 49.1009 | 13.6391
26 | [13 empty] | 8319.2893 | 34.8312 | 9.6753 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11727.5487 | 49.1009 | 13.6391
27 | [13 empty] | 8319.2893 | 34.8312 | 9.6753 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11727.5487 | 49.1009 | 13.6391
28 | [13 empty] | 8319.2893 | 34.8312 | 9.6753 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11727.5487 | 49.1009 | 13.6391
29 | [13 empty] | 8319.2893 | 34.8312 | 9.6753 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11727.5487 | 49.1009 | 13.6391
30 | [13 empty] | 8319.2893 | 34.8312 | 9.6753 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11727.5487 | 49.1009 | 13.6391
31 | [13 empty] | 8319.2893 | 34.8312 | 9.6753 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11727.5487 | 49.1009 | 13.6391
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8303.9793 | 34.7671 | 9.6575 | 9189.1661 | 38.4732 | 10.687
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №649
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №649 |  | 9189.1661 | 38.4732 | 10.687
Луганська | Сиротине (побут) | 9189.1661 | 38.4732 | 10.687
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата