## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8110.538 | 33.9572 | 9.4326 | 8984.0452 | 37.6144 | 10.4484 | 11573.6364 | 48.4565 | 13.4601
2 | [13 empty] | 8110.538 | 33.9572 | 9.4326 | 8984.0452 | 37.6144 | 10.4484 | 11573.6364 | 48.4565 | 13.4601
3 | [13 empty] | 8110.538 | 33.9572 | 9.4326 | 8984.0452 | 37.6144 | 10.4484 | 11573.6364 | 48.4565 | 13.4601
4 | [13 empty] | 8110.538 | 33.9572 | 9.4326 | 8984.0452 | 37.6144 | 10.4484 | 11573.6364 | 48.4565 | 13.4601
5 | [13 empty] | 8110.538 | 33.9572 | 9.4326 | 8984.0452 | 37.6144 | 10.4484 | 11573.6364 | 48.4565 | 13.4601
6 | [13 empty] | 8110.538 | 33.9572 | 9.4326 | 8984.0452 | 37.6144 | 10.4484 | 11573.6364 | 48.4565 | 13.4601
7 | [13 empty] | 8110.538 | 33.9572 | 9.4326 | 8984.0452 | 37.6144 | 10.4484 | 11573.6364 | 48.4565 | 13.4601
8 | [13 empty] | 8110.538 | 33.9572 | 9.4326 | 8984.0452 | 37.6144 | 10.4484 | 11573.6364 | 48.4565 | 13.4601
9 | [13 empty] | 8110.538 | 33.9572 | 9.4326 | 8984.0452 | 37.6144 | 10.4484 | 11573.6364 | 48.4565 | 13.4601
10 | [13 empty] | 8110.538 | 33.9572 | 9.4326 | 8984.0452 | 37.6144 | 10.4484 | 11573.6364 | 48.4565 | 13.4601
11 | 91.478 | 3.6225 | 1.1167 | 0.1282 | 0.2777 | 0.0024 | 0.0656 | 0.0534 | 0.0833 | 0.0106 | 3.0037 | 0.1579 | 0.7319 | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913 | -8.4 | -5.2 | 0,0002 | 0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
13 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
14 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
15 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
16 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
17 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
18 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
19 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
20 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
21 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
22 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
23 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
24 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
25 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
26 | [13 empty] | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11686.4433 | 48.9288 | 13.5913
27 | 91.5751 | 2.7732 | 0.8522 | 0.1267 | 0.2043 | 0.0026 | 0.0571 | 0.0403 | 0.0797 | 0.0111 | 4.2278 | 0.0499 | 0.7267 | 8030.859 | 33.6236 | 9.3399 | 8896.6037 | 37.2483 | 10.3468 | 11453.8551 | 47.955 | 13.3208 | -8.4 | -3.7
28 | [13 empty] | 8030.859 | 33.6236 | 9.3399 | 8896.6037 | 37.2483 | 10.3468 | 11453.8551 | 47.955 | 13.3208
29 | [13 empty] | 8030.859 | 33.6236 | 9.3399 | 8896.6037 | 37.2483 | 10.3468 | 11453.8551 | 47.955 | 13.3208
30 | [13 empty] | 8030.859 | 33.6236 | 9.3399 | 8896.6037 | 37.2483 | 10.3468 | 11453.8551 | 47.955 | 13.3208
31 | [13 empty] | 8030.859 | 33.6236 | 9.3399 | 8896.6037 | 37.2483 | 10.3468 | 11453.8551 | 47.955 | 13.3208
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8148.5861 | 34.1165 | 9.4768 | 9025.1028 | 37.7863 | 10.4962
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 9025.1028 | 37.7863 | 10.4962
Луганська | Ст.Луганська | 9025.1028 | 37.7863 | 10.4962
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата