## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789 | 11500.9078 | 48.152 | 13.3756
2 | [13 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789 | 11500.9078 | 48.152 | 13.3756
3 | [13 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789 | 11500.9078 | 48.152 | 13.3756
4 | [13 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789 | 11500.9078 | 48.152 | 13.3756
5 | [13 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789 | 11500.9078 | 48.152 | 13.3756
6 | [13 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789 | 11500.9078 | 48.152 | 13.3756
7 | 88.5982 | 3.7209 | 1.8439 | 0.258 | 0.5079 | 0.002 | 0.1396 | 0.1061 | 0.0805 | 0.0056 | 3.2765 | 1.4608 | 0.7667 | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378 | -8.6 | -4.2 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
8 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378
9 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378
10 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378
11 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378
12 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378
13 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378
14 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378
15 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378
16 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378
17 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378
18 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378
19 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378
20 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378
21 | [13 empty] | 8294.7598 | 34.7285 | 9.6468 | 9177.9164 | 38.4261 | 10.6739 | 11503.0335 | 48.1609 | 13.378
22 | 88.485 | 3.7862 | 1.842 | 0.2574 | 0.5063 | 0.0024 | 0.1318 | 0.093 | 0.0764 | 0.01 | 3.3523 | 1.4572 | 0.7668 | 8285.7315 | 34.6907 | 9.6363 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11489.9925 | 48.1063 | 13.3629 | -8.1 | -4.7
23 | [13 empty] | 8285.7315 | 34.6907 | 9.6363 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11489.9925 | 48.1063 | 13.3629
24 | [13 empty] | 8285.7315 | 34.6907 | 9.6363 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11489.9925 | 48.1063 | 13.3629
25 | [13 empty] | 8285.7315 | 34.6907 | 9.6363 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11489.9925 | 48.1063 | 13.3629
26 | [13 empty] | 8285.7315 | 34.6907 | 9.6363 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11489.9925 | 48.1063 | 13.3629
27 | [13 empty] | 8285.7315 | 34.6907 | 9.6363 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11489.9925 | 48.1063 | 13.3629
28 | [13 empty] | 8285.7315 | 34.6907 | 9.6363 | 9167.9804 | 38.3845 | 10.6624 | 11489.9925 | 48.1063 | 13.3629
29 | 88.3459 | 3.8061 | 1.8432 | 0.2548 | 0.506 | 0.0024 | 0.1252 | 0.0921 | 0.0804 | 0.0096 | 3.4042 | 1.5301 | 0.768 | 8276.0821 | 34.6503 | 9.6251 | 9157.2802 | 38.3397 | 10.6499 | 11468.1142 | 48.0147 | 13.3374 | -8.3 | -2.9
30 | [13 empty] | 8276.0821 | 34.6503 | 9.6251 | 9157.2802 | 38.3397 | 10.6499 | 11468.1142 | 48.0147 | 13.3374
31 | [13 empty] | 8276.0821 | 34.6503 | 9.6251 | 9157.2802 | 38.3397 | 10.6499 | 11468.1142 | 48.0147 | 13.3374
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8291.4638 | 34.7147 | 9.643 | 9174.2382 | 38.4107 | 10.6696
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 9174.2382 | 38.4107 | 10.6696
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 9174.2382 | 38.4107 | 10.6696
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата