## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №205 | [18 empty] | Маршрут №205
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Дроздовичі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
2 | 96.2483 | 2.0652 | 0.6436 | 0.0955 | 0.0957 | 0.0017 | 0.0204 | 0.0126 | 0.0106 | 0.0027 | 0.623 | 0.1807 | 0.6976 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
3 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
4 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
5 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
6 | 96.1329 | 2.1503 | 0.6584 | 0.102 | 0.0967 | 0.0014 | 0.0188 | 0.0126 | 0.0109 | 0.0031 | 0.6195 | 0.1935 | 0.6985 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
7 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
8 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
9 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
10 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -14 | -15.2
11 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
12 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
13 | 96.1436 | 2.1323 | 0.6593 | 0.1035 | 0.0988 | 0.0015 | 0.0199 | 0.0137 | 0.0118 | 0.003 | 0.6276 | 0.1851 | 0.6985 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
14 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
15 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
16 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
17 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -13.7 | -14.6
18 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
19 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
20 | 95.8591 | 2.334 | 0.7184 | 0.1114 | 0.1059 | 0.0014 | 0.0208 | 0.0138 | 0.0118 | 0.0032 | 0.6182 | 0.2021 | 0.7008 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
21 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
22 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
23 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
24 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -10 | -12.5
25 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
26 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
27 | 95.8671 | 2.3252 | 0.7176 | 0.1096 | 0.1053 | 0.0013 | 0.0216 | 0.0157 | 0.0125 | 0.0027 | 0.6224 | 0.199 | 0.7008 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
28 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
29 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -14.2 | -11.9
30 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
31 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8183.6487 | 34.2633 | 9.5176 | 9075.4754 | 37.9972 | 10.5548
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №205
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №205 |  | 9075.4754 | 37.9972 | 10.5548
Львівська | Бабине | 9075.5471 | 37.9975 | 10.5549
Львівська | Воютичі | 9073.3019 | 37.9881 | 10.5523
Львівська | Коропуж (Городецьке УЕГГ) | 9075.7382 | 37.9983 | 10.5551
Львівська | Луки | 9075.4754 | 37.9972 | 10.5548
Львівська | Лютовиська | 9074.7111 | 37.994 | 10.5539
Львівська | Міженець | 9076.8607 | 38.003 | 10.5564
Львівська | Рудки (Самбірське УЕГГ) | 9076.3592 | 38.0009 | 10.5558
Львівська | Ст.Самбір | 9075.1649 | 37.9959 | 10.5544
Львівська | Турка | 9075.4754 | 37.9972 | 10.5548
Львівська | Хирів | 9075.9531 | 37.9992 | 10.5553
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата