## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №242 | [18 empty] | Маршрут №242
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Від ДКС Комарно з.н. №2" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
2 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
3 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
4 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
5 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
6 | 98.1646 | 0.337 | 0.1888 | 0.0918 | 0.0682 | 0.0006 | 0.0577 | 0.0233 | 0.0511 | 0.005 | 0.7958 | 0.2161 | 0.6851 | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
7 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
8 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
9 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
10 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | -9.6 | -10.2
11 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
12 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
13 | 98.1488 | 0.357 | 0.1878 | 0.086 | 0.0646 | 0.0002 | 0.0527 | 0.0202 | 0.0668 | 0.0038 | 0.7696 | 0.2425 | 0.6855 | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
14 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
15 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
16 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
17 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | -8.4 | -9.8
18 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
19 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
20 | 97.9521 | 0.3524 | 0.201 | 0.0954 | 0.0745 | 0.0003 | 0.0635 | 0.0256 | 0.0748 | 0.005 | 0.8674 | 0.2881 | 0.6876 | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
21 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
22 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
23 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
24 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 | -7.2 | -8.5
25 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
26 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
27 | 98.2204 | 0.3023 | 0.1315 | 0.0706 | 0.0428 | 0.0004 | 0.0403 | 0.0145 | 0.0539 | 0.0052 | 0.7582 | 0.36 | 0.6844 | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
28 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
29 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667 | -7.9 | -9
30 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
31 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8010.2705 | 33.5374 | 9.3159 | 8889.51 | 37.2186 | 10.3385
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №242
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №242 |  | 8889.51 | 37.2186 | 10.3385
Львівська | Комарно (м.Комарно) | 8889.51 | 37.2186 | 10.3385
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата