## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №249 | [18 empty] | Маршрут №249
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
2 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
3 | 96.0575 | 2.1997 | 0.6763 | 0.1029 | 0.0983 | 0.0013 | 0.0187 | 0.0124 | 0.0116 | 0.0041 | 0.633 | 0.1842 | 0.699 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -15 | -12.4
4 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
5 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
6 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
7 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
8 | 95.8633 | 2.3158 | 0.7151 | 0.11 | 0.1069 | 0.0016 | 0.021 | 0.0148 | 0.0176 | 0.0039 | 0.6331 | 0.1969 | 0.7009 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -13 | -12
9 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
10 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
11 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
12 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
13 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
14 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
15 | 95.8372 | 2.3467 | 0.7218 | 0.1106 | 0.1067 | 0.0015 | 0.0202 | 0.0137 | 0.0118 | 0.0039 | 0.6319 | 0.194 | 0.7009 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -15.7 | -12.3 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
16 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
17 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
18 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
19 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
20 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
21 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
22 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
23 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
24 | 95.7712 | 2.3957 | 0.736 | 0.1113 | 0.1062 | 0.0014 | 0.0189 | 0.0124 | 0.0078 | 0.0039 | 0.6456 | 0.1896 | 0.7012 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -15.8 | -9.6
25 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
26 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
27 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
28 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
29 | 95.671 | 2.4552 | 0.7609 | 0.1155 | 0.1116 | 0.0015 | 0.0206 | 0.0138 | 0.0084 | 0.004 | 0.6382 | 0.1993 | 0.7022 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -16.9 | -13.8
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
31 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8203.043 | 34.3445 | 9.5401 | 9092.1469 | 38.067 | 10.5742
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №249
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №249 |  | 9092.1469 | 38.067 | 10.5742
Львівська | Нові Стрілища | 9092.1469 | 38.067 | 10.5742
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата