## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №285 | [18 empty] | Маршрут №285
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням ПАТ "Львівгаз", ДП "Укравтогаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ГРС Дрогобич" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
2 | 96.6304 | 1.7659 | 0.5594 | 0.0906 | 0.0894 | 0.0011 | 0.0196 | 0.0123 | 0.0188 | 0.0053 | 0.6487 | 0.1585 | 0.6947 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | 19.6 | -9.5 |  |  | не виявл.
3 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
4 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
5 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
6 | 96.3985 | 1.9198 | 0.5471 | 0.0884 | 0.0889 | 0.0011 | 0.0214 | 0.0142 | 0.0227 | 0.0048 | 0.6493 | 0.2438 | 0.6966 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | 12 | -17.1 | <0,0001 | <0,0002
7 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
8 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
9 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
10 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
11 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
12 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
13 | 96.4636 | 1.8701 | 0.5969 | 0.095 | 0.0937 | 0.0012 | 0.0209 | 0.0139 | 0.0182 | 0.0054 | 0.6585 | 0.1626 | 0.6961 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | 9.5 | -16.5
14 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
15 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
16 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
17 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
18 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
19 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
20 | 95.8204 | 2.3316 | 0.5947 | 0.0936 | 0.096 | 0.001 | 0.022 | 0.015 | 0.0356 | 0.0044 | 0.647 | 0.3387 | 0.7013 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | 16.3 | -4.6
21 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
22 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
23 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
24 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
25 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
26 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
27 | 95.022 | 2.6577 | 0.713 | 0.1053 | 0.1215 | 0.0013 | 0.0348 | 0.0312 | 0.0543 | 0.0038 | 0.7744 | 0.4807 | 0.7088 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056 | 14.6 | -8.5
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
30 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
31 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8158.4027 | 34.1576 | 9.4882 | 9048.1276 | 37.8827 | 10.523
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №285
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №285 |  | 9048.1276 | 37.8827 | 10.523
Львівська | АГНКС Дрогобич | 9054.5764 | 37.9097 | 10.5305
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Борислав) | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Дрогобич) | 9048.868 | 37.8858 | 10.5238
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Стебник) | 9046.7662 | 37.877 | 10.5214
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата