## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №136 | [18 empty] | Маршрут №136
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
2 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775 | -8 | -7.6
3 | 92.6384 | 3.8998 | 0.9631 | 0.1401 | 0.1957 | 0.007 | 0.0599 | 0.0469 | 0.0727 | 0.0016 | 1.6105 | 0.3643 | 0.7254 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
4 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
5 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
6 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
7 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | -4.4 | -3.8
8 | 92.7379 | 3.8434 | 0.9503 | 0.138 | 0.1927 | 0.0067 | 0.0591 | 0.0462 | 0.0705 | 0.0014 | 1.5943 | 0.3595 | 0.7246 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
9 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
10 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
11 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
12 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
13 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
14 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
15 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 | -1.5 | -2.6 |  |  | відсутні
16 | 92.7129 | 3.8692 | 0.9442 | 0.1337 | 0.196 | 0.0062 | 0.0581 | 0.0455 | 0.0757 | 0.0016 | 1.5943 | 0.3626 | 0.7248 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
17 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
18 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
19 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
20 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
21 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 | -1.1 | 3.7
22 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
23 | 92.6742 | 3.8823 | 0.9522 | 0.1352 | 0.1987 | 0.0061 | 0.0587 | 0.046 | 0.0632 | 0.0026 | 1.6172 | 0.3636 | 0.7248 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
24 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
25 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
26 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
27 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
28 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722 | -1.3 | -0.2
29 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
30 | 92.6305 | 3.8899 | 0.9531 | 0.136 | 0.2004 | 0.0061 | 0.0595 | 0.047 | 0.0805 | 0.0028 | 1.6282 | 0.366 | 0.7255 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
31 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
[14 empty] | 8297.6021 | 34.7404 | 9.6501 | 9189.3094 | 38.4738 | 10.6872
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №136
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №136 |  | 9189.3094 | 38.4738 | 10.6872
Харківська | ГРС Нова Водолага | 9189.3094 | 38.4738 | 10.6872
Харківська | ГРС Слобожанське (Комінтерн) | 9189.4766 | 38.4745 | 10.6874
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата