## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №600 | [18 empty] | Маршрут №600
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № 01-0142/2018 чинне до 07.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
2 | 96.4543 | 1.9164 | 0.5847 | 0.0875 | 0.0834 | 0.0012 | 0.015 | 0.0105 | 0.0082 | 0.005 | 0.6873 | 0.1465 | 0.6953 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -24.9 | -20
3 | 96.4847 | 1.8985 | 0.5768 | 0.0862 | 0.0825 | 0.0012 | 0.015 | 0.0102 | 0.0086 | 0.004 | 0.6896 | 0.1427 | 0.6951 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -24.7 | -20
4 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
5 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
6 | 96.5899 | 1.8222 | 0.5548 | 0.0832 | 0.0793 | 0.0012 | 0.0145 | 0.0099 | 0.0079 | 0.0044 | 0.6936 | 0.1391 | 0.6942 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -24.2 | -20
7 | 96.5079 | 1.8742 | 0.5708 | 0.0862 | 0.0823 | 0.0012 | 0.0151 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0043 | 0.6935 | 0.1455 | 0.6949 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -24.3 | -20
8 | 96.4405 | 1.91 | 0.583 | 0.0881 | 0.0847 | 0.0012 | 0.0151 | 0.0098 | 0.0087 | 0.005 | 0.7115 | 0.1424 | 0.6954 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -24.7 | -20
9 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
10 | 96.4111 | 1.9221 | 0.5929 | 0.0901 | 0.0875 | 0.0012 | 0.0162 | 0.0113 | 0.0093 | 0.0044 | 0.7078 | 0.146 | 0.6958 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -24.3 | -20
11 | 96.327 | 1.9779 | 0.6102 | 0.092 | 0.089 | 0.0013 | 0.0164 | 0.0113 | 0.0093 | 0.0045 | 0.7093 | 0.1518 | 0.6964 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24.1 | -20
12 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
13 | 96.4456 | 1.8968 | 0.5853 | 0.0894 | 0.0873 | 0.0013 | 0.0162 | 0.0113 | 0.009 | 0.0045 | 0.7111 | 0.1421 | 0.6955 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -22.2 | -20 |  |  | відсутні
14 | 96.5092 | 1.8621 | 0.5651 | 0.0851 | 0.0821 | 0.0011 | 0.0147 | 0.0101 | 0.0071 | 0.0046 | 0.7238 | 0.1351 | 0.6947 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -24.2 | -19.9
15 | 96.264 | 1.9877 | 0.6094 | 0.0919 | 0.0889 | 0.0012 | 0.0161 | 0.0111 | 0.0085 | 0.0048 | 0.7688 | 0.1473 | 0.6967 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -22.1 | -19.1 | 0,00103 | 0,0000
16 | 96.2702 | 2.0173 | 0.6219 | 0.0937 | 0.0906 | 0.0012 | 0.0161 | 0.011 | 0.009 | 0.004 | 0.7187 | 0.1463 | 0.6968 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -22.7 | -19.8
17 | 96.2891 | 2.0151 | 0.6183 | 0.0928 | 0.0896 | 0.0012 | 0.0163 | 0.0111 | 0.0085 | 0.004 | 0.7076 | 0.1463 | 0.6967 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.7 | -19.9
18 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
19 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
20 | 96.0246 | 2.1815 | 0.6718 | 0.1003 | 0.097 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0118 | 0.0092 | 0.0041 | 0.7152 | 0.1658 | 0.6989 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -23.3 | -19.6
21 | 96.0799 | 2.1252 | 0.6437 | 0.0971 | 0.0939 | 0.0012 | 0.0171 | 0.0116 | 0.0092 | 0.0048 | 0.7459 | 0.1703 | 0.6983 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24.2 | -19.4
22 | 96.0545 | 2.135 | 0.6484 | 0.0982 | 0.0948 | 0.0012 | 0.0169 | 0.0117 | 0.0093 | 0.0048 | 0.7527 | 0.1724 | 0.6985 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -23.3 | -19.4
23 | 95.9335 | 2.1958 | 0.6631 | 0.1006 | 0.0979 | 0.0012 | 0.0181 | 0.0124 | 0.0099 | 0.0051 | 0.7837 | 0.1785 | 0.6994 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -24.4 | -20
24 | 96.1359 | 2.0832 | 0.6312 | 0.0961 | 0.094 | 0.0012 | 0.0175 | 0.012 | 0.0102 | 0.0046 | 0.747 | 0.1669 | 0.6979 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -22.1 | -20
25 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
26 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
27 | 95.9362 | 2.2124 | 0.6789 | 0.1036 | 0.1017 | 0.0013 | 0.0188 | 0.013 | 0.0103 | 0.0049 | 0.741 | 0.178 | 0.6996 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -24.6 | -20
28 | 95.8986 | 2.2336 | 0.6993 | 0.1056 | 0.1046 | 0.0013 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0106 | 0.0047 | 0.7337 | 0.1754 | 0.7 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -23.9 | -20
29 | 95.9426 | 2.1974 | 0.6868 | 0.1052 | 0.1039 | 0.0013 | 0.0195 | 0.0135 | 0.0103 | 0.0047 | 0.7438 | 0.171 | 0.6997 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -23.8 | -20 |  |  | відсутні
30 | 96.087 | 2.092 | 0.6494 | 0.0992 | 0.097 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0122 | 0.0088 | 0.005 | 0.7627 | 0.1674 | 0.6983 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -24.4 | -20 | не виявлено | <0,001
31 | 95.9921 | 2.1647 | 0.6677 | 0.102 | 0.1009 | 0.0013 | 0.019 | 0.0132 | 0.0109 | 0.0049 | 0.7542 | 0.1691 | 0.6992 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -22.8 | -20
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8156.898 | 34.1513 | 9.4865 | 9046.2168 | 37.8747 | 10.5208
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби газовимірювань та метрології | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №600
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №600 |  | 9046.2168 | 37.8747 | 10.5208
Харківська | ГРС с.Олексіївка | 9045.8585 | 37.8732 | 10.5203
Харківська | ГРС с.Руновщина | 9046.1929 | 37.8746 | 10.5207
Харківська | ГРС с.Сомiвка | 9046.0018 | 37.8738 | 10.5205
Харківська | ГРС смт.Борова | 9046.5512 | 37.8761 | 10.5211
Харківська | ГРС смт.Зачепилiвка | 9045.9063 | 37.8734 | 10.5204
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сипко Е.П. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології |  | Щербак С.Ю. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата