## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №657 | [18 empty] | Маршрут №657
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Шебелинський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Острогозьк - Шебелинка"
Свідоцтво № 01-0141/2018 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
2 | 95.766 | 2.333 | 0.7287 | 0.1125 | 0.1148 | 0.0015 | 0.023 | 0.0178 | 0.018 | 0.0041 | 0.6584 | 0.2222 | 0.7019 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -16.3 | -12.2
3 | 95.7406 | 2.3408 | 0.7322 | 0.1115 | 0.114 | 0.0015 | 0.0229 | 0.0176 | 0.0189 | 0.0032 | 0.6721 | 0.2246 | 0.702 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -17.3 | -12.7
4 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
5 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
6 | 95.6773 | 2.3921 | 0.7447 | 0.1135 | 0.1153 | 0.0015 | 0.023 | 0.0175 | 0.0179 | 0.0034 | 0.6651 | 0.2287 | 0.7025 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -15.6 | -11.1
7 | 95.6365 | 2.4156 | 0.7563 | 0.1152 | 0.117 | 0.0015 | 0.0234 | 0.0176 | 0.0182 | 0.0033 | 0.6638 | 0.2315 | 0.7029 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -16.5 | -11.3
8 | 95.5511 | 2.4637 | 0.7699 | 0.1174 | 0.1202 | 0.0015 | 0.0242 | 0.0186 | 0.0198 | 0.0032 | 0.671 | 0.2393 | 0.7037 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -17.4 | -12.6
9 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
10 | 95.6155 | 2.4225 | 0.7585 | 0.1175 | 0.1163 | 0.0015 | 0.0241 | 0.0183 | 0.0191 | 0.0032 | 0.6748 | 0.2286 | 0.7031 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -16 | -10.6 |  |  | відсутні
11 | 95.6245 | 2.4184 | 0.7569 | 0.1181 | 0.1169 | 0.0016 | 0.0242 | 0.0182 | 0.0184 | 0.0035 | 0.673 | 0.2264 | 0.703 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -16.8 | -12 | 0,0002 | 0,0010
12 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
13 | 95.6021 | 2.4329 | 0.7655 | 0.119 | 0.1174 | 0.0016 | 0.0244 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0034 | 0.6702 | 0.2269 | 0.7032 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -16.9 | -11
14 | 95.5207 | 2.4758 | 0.776 | 0.1212 | 0.1211 | 0.0015 | 0.0253 | 0.0193 | 0.0208 | 0.0032 | 0.6775 | 0.2374 | 0.704 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -16.3 | -10.6
15 | 95.547 | 2.4587 | 0.7752 | 0.1197 | 0.1236 | 0.0016 | 0.0253 | 0.0194 | 0.0207 | 0.0031 | 0.6699 | 0.2359 | 0.7038 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -16.9 | -11.1
16 | 95.4423 | 2.5214 | 0.7937 | 0.1216 | 0.1267 | 0.0017 | 0.026 | 0.0201 | 0.0216 | 0.0032 | 0.6788 | 0.2431 | 0.7047 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -15.1 | -8.9
17 | 95.3976 | 2.5617 | 0.8057 | 0.1229 | 0.1265 | 0.0016 | 0.0254 | 0.0194 | 0.0205 | 0.0039 | 0.6716 | 0.2432 | 0.705 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -17.2 | -9.2
18 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | 95.2506 | 2.664 | 0.8319 | 0.1249 | 0.1306 | 0.0016 | 0.0261 | 0.02 | 0.0217 | 0.0037 | 0.6689 | 0.2558 | 0.7062 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -13.9 | -9
21 | 95.2534 | 2.6447 | 0.8286 | 0.1255 | 0.1307 | 0.0016 | 0.0265 | 0.0206 | 0.0234 | 0.0036 | 0.6884 | 0.253 | 0.7062 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -14.2 | -9.4
22 | 95.2665 | 2.6519 | 0.8317 | 0.1255 | 0.1295 | 0.0015 | 0.0257 | 0.0198 | 0.0218 | 0.0034 | 0.673 | 0.2498 | 0.706 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -14.3 | -7.7
23 | 95.1333 | 2.7023 | 0.8562 | 0.1291 | 0.1363 | 0.0016 | 0.0279 | 0.0218 | 0.0267 | 0.0038 | 0.6938 | 0.2672 | 0.7074 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -14.8 | -7 |  |  | відсутні
24 | 95.1595 | 2.6941 | 0.8493 | 0.128 | 0.1342 | 0.0016 | 0.0274 | 0.0212 | 0.0243 | 0.0034 | 0.6899 | 0.2672 | 0.7071 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -15.4 | -8.3
25 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
26 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
27 | 95.2511 | 2.662 | 0.8363 | 0.1277 | 0.1309 | 0.0016 | 0.0259 | 0.0199 | 0.0211 | 0.0047 | 0.6695 | 0.2493 | 0.7062 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -13.7 | -7.9
28 | 95.259 | 2.6654 | 0.8315 | 0.1265 | 0.1296 | 0.0016 | 0.0259 | 0.02 | 0.0211 | 0.003 | 0.6663 | 0.25 | 0.7061 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -14.8 | -8.2 | 0.0002 | 0.0008
29 | 95.3222 | 2.6042 | 0.8266 | 0.1261 | 0.1308 | 0.0016 | 0.0263 | 0.0205 | 0.0227 | 0.0031 | 0.6731 | 0.2427 | 0.7057 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -13.4 | -6.9
30 | 95.2962 | 2.6089 | 0.8307 | 0.126 | 0.1316 | 0.0016 | 0.0265 | 0.0207 | 0.0232 | 0.0043 | 0.6851 | 0.2452 | 0.7059 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -13.9 | -7.3
31 | 95.252 | 2.6259 | 0.8437 | 0.1279 | 0.1345 | 0.0016 | 0.0275 | 0.0216 | 0.0257 | 0.0031 | 0.6853 | 0.2512 | 0.7064 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -13.7 | -7.2
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8221.1714 | 34.4204 | 9.5612 | 9110.8485 | 38.1453 | 10.5959
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Євтушенко С.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ та М | [8 empty] | Пивовар Є.В. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №657
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №657 |  | 9110.8485 | 38.1453 | 10.5959
Харківська | ГРС Асiївка | 9109.9887 | 38.1417 | 10.5949
Харківська | ГРС Миролюбiвка/ к-п Пархоменка | 9112.1622 | 38.1508 | 10.5974
Харківська | ГРС Михайлівка/ Шлях Ленiна | 9111.3501 | 38.1474 | 10.5965
Харківська | ГРС Розділля | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Євтушенко С.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ та М |  | Пивовар Є.В. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата