## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №305 | [18 empty] | Маршрут №305
Філія "Оператор ГСУ | [5 empty] | переданого УМГ "Прикарпаттрансгаз" АТ "Укртрансгаз" та прийнятого Богородчанським ВУ ПЗГ філії "ОГУ"
Богородчанське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Союз", "УПУ", "Прогрес", "Богородчани - Івано-Франківськ"
за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 | 95.8307 | 2.3145 | 0.7317 | 0.1156 | 0.1152 | 0.0058 | 0.0214 | 0.0151 | 0.009 | 0.0054 | 0.6649 | 0.1706 | 0.701 | 8208.5604 | 34.3676 | 9.5466 | 9097.5926 | 38.0898 | 10.5805 | 11924.907 | 49.9272 | 13.8687 | -19.4 | -12.5
18 | [13 empty] | 8208.5604 | 34.3676 | 9.5466 | 9097.5926 | 38.0898 | 10.5805 | 11924.907 | 49.9272 | 13.8687
19 | [13 empty] | 8208.5604 | 34.3676 | 9.5466 | 9097.5926 | 38.0898 | 10.5805 | 11924.907 | 49.9272 | 13.8687
20 | 95.8523 | 2.3582 | 0.7214 | 0.1096 | 0.1065 | 0.0118 | 0.0185 | 0.0133 | 0.0053 | 0.0033 | 0.6183 | 0.1815 | 0.7007 | 8209.5157 | 34.3716 | 9.5477 | 9098.7151 | 38.0945 | 10.5818 | 11929.1107 | 49.9448 | 13.8736 | -16.5 | -10.5
21 | 95.7974 | 2.3952 | 0.7325 | 0.1122 | 0.1098 | 0.0067 | 0.0196 | 0.014 | 0.008 | 0.0034 | 0.6173 | 0.184 | 0.7012 | 8214.1732 | 34.3911 | 9.5531 | 9103.707 | 38.1154 | 10.5876 | 11931.5947 | 49.9552 | 13.8764 | -20.7 | -4.2
22 | 95.757 | 2.4164 | 0.7409 | 0.1148 | 0.1113 | 0.0163 | 0.0178 | 0.0127 | 0.0054 | 0.003 | 0.6093 | 0.195 | 0.7016 | 8217.8992 | 34.4067 | 9.5574 | 9107.6957 | 38.1321 | 10.5923 | 11932.9084 | 49.9607 | 13.878 | -17 | -4.7
23 | 95.7828 | 2.3879 | 0.7291 | 0.1146 | 0.112 | 0.0137 | 0.0187 | 0.0133 | 0.0047 | 0.0032 | 0.6291 | 0.1909 | 0.7013 | 8212.979 | 34.3861 | 9.5517 | 9102.3695 | 38.1098 | 10.5861 | 11928.4013 | 49.9418 | 13.8727 | -11.6 | -2.1
24 | 95.8008 | 2.3789 | 0.73 | 0.1139 | 0.1116 | 0.0197 | 0.0189 | 0.0136 | 0.0054 | 0.0029 | 0.6131 | 0.1912 | 0.7014 | 8215.4152 | 34.3963 | 9.5545 | 9105.0446 | 38.121 | 10.5892 | 11931.6186 | 49.9553 | 13.8765 | -16.3 | -4.5
25 | [13 empty] | 8215.4152 | 34.3963 | 9.5545 | 9105.0446 | 38.121 | 10.5892 | 11931.6186 | 49.9553 | 13.8765
26 | [13 empty] | 8215.4152 | 34.3963 | 9.5545 | 9105.0446 | 38.121 | 10.5892 | 11931.6186 | 49.9553 | 13.8765
27 | 95.8416 | 2.374 | 0.7236 | 0.1097 | 0.1066 | 0.0111 | 0.0203 | 0.0148 | 0.002 | 0.0026 | 0.5959 | 0.1978 | 0.7009 | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9100.2915 | 38.1011 | 10.5836 | 11929.8034 | 49.9477 | 13.8744 | -17.7 | -4.8
28 | 95.7841 | 2.3829 | 0.7235 | 0.1138 | 0.1118 | 0.0139 | 0.0188 | 0.0132 | 0.006 | 0.0031 | 0.6366 | 0.1922 | 0.7013 | 8211.5459 | 34.3801 | 9.55 | 9100.817 | 38.1033 | 10.5843 | 11926.5073 | 49.9339 | 13.8705 | -17.8 | -4.8 | відс. | 0,00028 | відс.
29 | 95.7967 | 2.3765 | 0.7229 | 0.1124 | 0.1103 | 0.0144 | 0.0187 | 0.0126 | 0.0054 | 0.0032 | 0.6354 | 0.1916 | 0.7012 | 8210.4234 | 34.3754 | 9.5487 | 9099.5989 | 38.0982 | 10.5828 | 11926.0535 | 49.932 | 13.87 | -15.1 | -2.3
30 | 95.7192 | 2.4005 | 0.7409 | 0.113 | 0.1109 | 0.0158 | 0.02 | 0.0141 | 0.0061 | 0.0042 | 0.6672 | 0.188 | 0.7018 | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9102.6083 | 38.1108 | 10.5863 | 11924.7398 | 49.9265 | 13.8685 | -19 | -7.6
31 | 95.6685 | 2.4224 | 0.7608 | 0.1174 | 0.1132 | 0.019 | 0.0208 | 0.0143 | 0.0049 | 0.0041 | 0.6654 | 0.1892 | 0.7024 | 8219.0935 | 34.4117 | 9.5588 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11928.227 | 49.9411 | 13.8725 | -20.7 | -6.7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8213.385 | 34.3878 | 9.5522 | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №305
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №305 |  | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866
Нет данных
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата