## паспорт
АТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №677 | [18 empty] | Маршрут №677
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Маріупольгаз", ДП "Укравтогаз", ПрАТ "ММК ім. Ілліча", ПрАТ "МК "Азовсталь"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.8424 | 4.1389 | 1.1338 | 0.1558 | 0.2715 | 0.0109 | 0.0707 | 0.0625 | 0.1122 |  | 1.778 | 0.4233 | 0.7338 | 8357.7913 | 34.9924 | 9.7201 | 9257.4999 | 38.7593 | 10.7665 | 11860.4664 | 49.6574 | 13.7937
2 | 91.7994 | 4.1647 | 1.1505 | 0.156 | 0.2702 | 0.0104 | 0.0699 | 0.0626 | 0.113 |  | 1.7799 | 0.4234 | 0.7341 | 8361.0635 | 35.0061 | 9.7239 | 9260.987 | 38.7739 | 10.7705 | 11862.2339 | 49.6648 | 13.7958
3 | 91.7578 | 4.1565 | 1.1565 | 0.1589 | 0.2722 | 0.0103 | 0.0691 | 0.0625 | 0.1129 |  | 1.8108 | 0.4325 | 0.7345 | 8358.7467 | 34.9964 | 9.7212 | 9258.3836 | 38.763 | 10.7675 | 11856.1194 | 49.6392 | 13.7887
4 | 91.8151 | 4.1789 | 1.1459 | 0.1574 | 0.2711 | 0.0105 | 0.0675 | 0.0611 | 0.1125 |  | 1.7771 | 0.4029 | 0.7338 | 8362.5682 | 35.0124 | 9.7257 | 9262.659 | 38.7809 | 10.7725 | 11866.748 | 49.6837 | 13.801
5 | 91.8661 | 4.1761 | 1.1359 | 0.1584 | 0.2685 | 0.0098 | 0.0661 | 0.0591 | 0.1137 |  | 1.7427 | 0.4036 | 0.7334 | 8362.8787 | 35.0137 | 9.726 | 9263.1128 | 38.7828 | 10.773 | 11870.4263 | 49.6991 | 13.8053
6 | 91.9274 | 4.172 | 1.1136 | 0.157 | 0.2697 | 0.0104 | 0.0659 | 0.0588 | 0.1141 |  | 1.713 | 0.3981 | 0.733 | 8362.807 | 35.0134 | 9.7259 | 9263.1367 | 38.7829 | 10.773 | 11874.3911 | 49.7157 | 13.8099 | -11.1 | -6.4
7 | 91.9178 | 4.1969 | 1.1201 | 0.1531 | 0.2661 | 0.0102 | 0.0661 | 0.0579 | 0.1156 |  | 1.7065 | 0.3897 | 0.7329 | 8365.2194 | 35.0235 | 9.7288 | 9265.764 | 38.7939 | 10.7761 | 11877.9021 | 49.7304 | 13.814
8 | 91.984 | 4.2225 | 1.1219 | 0.1537 | 0.2594 | 0.0105 | 0.0676 | 0.0581 | 0.1173 |  | 1.6547 | 0.3503 | 0.7324 | 8374.2239 | 35.0612 | 9.7392 | 9275.6999 | 38.8355 | 10.7876 | 11895.1468 | 49.8026 | 13.8341
9 | 91.9431 | 4.2186 | 1.1124 | 0.1577 | 0.2656 | 0.0102 | 0.0679 | 0.0581 | 0.1192 |  | 1.6855 | 0.3617 | 0.7328 | 8371.9309 | 35.0516 | 9.7366 | 9273.0965 | 38.8246 | 10.7846 | 11888.6502 | 49.7754 | 13.8265
10 | 91.5794 | 4.1642 | 1.1936 | 0.1649 | 0.2908 | 0.0099 | 0.0719 | 0.0628 | 0.1205 |  | 1.8685 | 0.4735 | 0.7364 | 8363.4997 | 35.0163 | 9.7268 | 9263.1844 | 38.7831 | 10.7731 | 11846.4223 | 49.5986 | 13.7774
11 | 91.6003 | 4.1889 | 1.1966 | 0.1674 | 0.288 | 0.0095 | 0.0732 | 0.0642 | 0.1218 |  | 1.8439 | 0.4462 | 0.7363 | 8370.474 | 35.0455 | 9.7349 | 9270.8036 | 38.815 | 10.7819 | 11857.5764 | 49.6453 | 13.7904
12 | 91.6193 | 4.1688 | 1.1994 | 0.1668 | 0.2878 | 0.01 | 0.0737 | 0.0642 | 0.1238 |  | 1.8211 | 0.4651 | 0.7364 | 8370.5934 | 35.046 | 9.735 | 9270.9469 | 38.8156 | 10.7821 | 11857.027 | 49.643 | 13.7897
13 | 91.7471 | 4.1979 | 1.1553 | 0.1676 | 0.2892 | 0.0093 | 0.073 | 0.0632 | 0.1239 | 0.0034 | 1.7758 | 0.3943 | 0.7349 | 8376.0869 | 35.069 | 9.7414 | 9277.2047 | 38.8418 | 10.7894 | 11876.4213 | 49.7242 | 13.8123 | -10 | -5.5 | 0,0003 | 0,0004 | відс
14 | 91.6965 | 4.144 | 1.1739 | 0.1637 | 0.2846 | 0.0099 | 0.0727 | 0.0641 | 0.1242 |  | 1.8342 | 0.4322 | 0.7355 | 8366.1509 | 35.0274 | 9.7298 | 9266.2417 | 38.7959 | 10.7766 | 11858.1974 | 49.6479 | 13.7911
15 | 91.8045 | 4.208 | 1.1535 | 0.1629 | 0.2792 | 0.0101 | 0.0729 | 0.0638 | 0.1246 |  | 1.7385 | 0.382 | 0.7344 | 8378.2604 | 35.0781 | 9.7439 | 9279.6887 | 38.8522 | 10.7923 | 11883.6344 | 49.7544 | 13.8207
16 | 91.8511 | 4.2323 | 1.1376 | 0.1623 | 0.2768 | 0.01 | 0.0734 | 0.0633 | 0.1277 |  | 1.7133 | 0.3522 | 0.734 | 8382.5835 | 35.0962 | 9.7489 | 9284.4656 | 38.8722 | 10.7978 | 11893.666 | 49.7964 | 13.8323
17 | 91.8555 | 4.1726 | 1.1304 | 0.1593 | 0.2721 | 0.0098 | 0.0722 | 0.0633 | 0.1291 |  | 1.7305 | 0.4052 | 0.7341 | 8371.0472 | 35.0479 | 9.7355 | 9271.8784 | 38.8195 | 10.7832 | 11876.3735 | 49.724 | 13.8122
18 | 91.7643 | 4.1788 | 1.115 | 0.1554 | 0.2733 | 0.0094 | 0.0707 | 0.0621 | 0.1279 |  | 1.8089 | 0.4342 | 0.7345 | 8359.2482 | 34.9985 | 9.7218 | 9258.9091 | 38.7652 | 10.7681 | 11856.3344 | 49.6401 | 13.7889
19 | 91.5381 | 4.1758 | 1.1854 | 0.1627 | 0.2845 | 0.0088 | 0.0744 | 0.0638 | 0.1293 |  | 1.9031 | 0.4741 | 0.7367 | 8362.0905 | 35.0104 | 9.7251 | 9261.5603 | 38.7763 | 10.7712 | 11841.8364 | 49.5794 | 13.7721
20 | 91.6649 | 4.1597 | 1.1499 | 0.1577 | 0.277 | 0.0096 | 0.0737 | 0.0644 | 0.1294 |  | 1.8361 | 0.4776 | 0.7357 | 8359.702 | 35.0004 | 9.7223 | 9259.1957 | 38.7664 | 10.7684 | 11846.8522 | 49.6004 | 13.7779 | -10.7 | -4.3
21 | 91.3785 | 4.1236 | 1.2118 | 0.1676 | 0.2871 | 0.0092 | 0.074 | 0.0634 | 0.1288 |  | 2.038 | 0.518 | 0.738 | 8348.9779 | 34.9555 | 9.7099 | 9246.9429 | 38.7151 | 10.7542 | 11812.7689 | 49.4577 | 13.7383
22 | 91.2749 | 4.1563 | 1.2603 | 0.1809 | 0.3076 | 0.0087 | 0.0775 | 0.0675 | 0.1303 |  | 2.014 | 0.522 | 0.7395 | 8367.1063 | 35.0314 | 9.7309 | 9266.4327 | 38.7967 | 10.7769 | 11825.6904 | 49.5118 | 13.7533
23 | 91.3441 | 4.1797 | 1.2448 | 0.177 | 0.3117 | 0.0086 | 0.0768 | 0.0671 | 0.1319 |  | 1.9627 | 0.4956 | 0.739 | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
24 | 91.6828 | 4.2207 | 1.1678 | 0.1658 | 0.2891 | 0.0089 | 0.0752 | 0.0648 | 0.1344 |  | 1.7824 | 0.4081 | 0.7358 | 8381.1504 | 35.0902 | 9.7473 | 9282.5548 | 38.8642 | 10.7956 | 11876.6124 | 49.725 | 13.8125
25 | 91.8645 | 4.1947 | 1.1046 | 0.1472 | 0.2553 | 0.0085 | 0.0659 | 0.0574 | 0.1305 |  | 1.7629 | 0.4085 | 0.7333 | 8358.054 | 34.9935 | 9.7204 | 9257.8582 | 38.7608 | 10.7669 | 11864.5984 | 49.6747 | 13.7985
26 | 91.352 | 4.1811 | 1.2535 | 0.1765 | 0.3031 | 0.0086 | 0.0741 | 0.064 | 0.1303 |  | 1.9572 | 0.4996 | 0.7387 | 8370.8084 | 35.0469 | 9.7353 | 9270.6364 | 38.8143 | 10.7818 | 11837.4416 | 49.561 | 13.7669 | -10.2 | -5.7
27 | 91.5506 | 4.221 | 1.1985 | 0.172 | 0.2988 | 0.0086 | 0.0753 | 0.064 | 0.1321 |  | 1.851 | 0.4281 | 0.7369 | 8379.8845 | 35.0849 | 9.7458 | 9280.9307 | 38.8574 | 10.7937 | 11865.4344 | 49.6782 | 13.7995
28 | 92.0751 | 4.2601 | 1.0727 | 0.1492 | 0.2557 | 0.009 | 0.0702 | 0.0589 | 0.1315 |  | 1.6114 | 0.3062 | 0.7316 | 8380.7682 | 35.0886 | 9.7468 | 9282.9847 | 38.866 | 10.7961 | 11910.7435 | 49.8679 | 13.8522
29 | 92.3841 | 4.2084 | 0.9933 | 0.13 | 0.221 | 0.009 | 0.0609 | 0.0534 | 0.1265 |  | 1.5173 | 0.2961 | 0.7284 | 8360.8485 | 35.0052 | 9.7237 | 9261.9663 | 38.778 | 10.7717 | 11910.3852 | 49.8664 | 13.8518
30 | 92.3777 | 4.1165 | 1.0116 | 0.1332 | 0.2269 | 0.0089 | 0.0585 | 0.0513 | 0.1207 |  | 1.5531 | 0.3416 | 0.7286 | 8349.6466 | 34.9583 | 9.7106 | 9249.7135 | 38.7267 | 10.7574 | 11892.4479 | 49.7913 | 13.8309
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8366.8674 | 35.0304 | 9.7307 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левкович А.М. | [10 empty] | 2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №677
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №677 |  | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778
Донецька | Володарське | 9266.8865 | 38.7986 | 10.7774
Донецька | ГРС Мангуш | 9266.3611 | 38.7964 | 10.7768
Донецька | Маріуполь-І (АГНКС м.Маріуполь) | 9267.006 | 38.7991 | 10.7775
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Ілліча") | 0 | 0 | 0
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Азовсталь") | 9267.1254 | 38.7996 | 10.7777
Донецька | Маріуполь-І (побут) | 0 | 0 | 0
Донецька | Маріуполь-ІІ (к-т "Ілліча") | 9267.2926 | 38.8003 | 10.7779
Донецька | Маріуполь-ІІ (побут) | 9267.0298 | 38.7992 | 10.7776
Донецька | Первомайська ПФ /Тополине | 9267.2687 | 38.8002 | 10.7778
Донецька | Червоне Поле (Урзуф) | 9267.3881 | 38.8007 | 10.778
Донецька | Ялта | 9267.006 | 38.7991 | 10.7775
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, в/ч 3057 НГУ | 9267.2448 | 38.8001 | 10.7778
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, селище | 9267.6986 | 38.802 | 10.7783
Донецька | к-п ім.Дзержинського /Дем`янівка | 9267.0537 | 38.7993 | 10.7776
Донецька | с.Зоря (к-п Маріупольський) | 9267.1254 | 38.7996 | 10.7777
Донецька | с.Малинівка | 9267.197 | 38.7999 | 10.7778
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .07.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .07.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .07.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата