## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №231 | [18 empty] | Маршрут №231
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз", АТ "Хмельницькгаз", ПрАТ "Шепетівкагаз", АТ "Рівнегаз", ТОВ "Церсаніт-Інвест", ТОВ "Трансгаз"
Новоград-Волинський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № 049/2018 чинне до 18.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
2 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
3 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
4 | 91.062 | 4.248 | 1.111 | 0.128 | 0.186 | 0.004 | 0.045 | 0.034 | 0.036 | 0.006 | 1.318 | 1.822 | 0.7391 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139 | -8.4 | -2.3
5 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
6 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
7 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
8 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
9 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
10 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
11 | 90.068 | 4.589 | 1.176 | 0.134 | 0.209 | 0.005 | 0.053 | 0.042 | 0.051 | 0.006 | 1.474 | 2.193 | 0.7479 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444 | -5.8 | -0.6
12 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
13 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
14 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
15 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
16 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
17 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
18 | 91.284 | 4.325 | 1.086 | 0.128 | 0.185 | 0.004 | 0.045 | 0.034 | 0.036 | 0.006 | 1.162 | 1.705 | 0.7375 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | -8.4 | -3.4
19 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
20 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 |  |  |  |  | не виявл.
21 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
22 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
23 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
24 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
25 | 90.826 | 4.339 | 1.077 | 0.126 | 0.183 | 0.004 | 0.045 | 0.034 | 0.035 | 0.005 | 1.523 | 1.803 | 0.7394 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6 | -11.7 | -3.7
26 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002
27 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
28 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
29 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
30 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8277.8495 | 34.6577 | 9.6271 | 9171.4437 | 38.399 | 10.6664
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [7 empty] | Шавлай В. С. | [10 empty] | 01. 07. 2019р.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [7 empty] | Пилькевич І. Ф. | [10 empty] | 01. 07. 2019р.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології 1 категорії | [7 empty] | Корнійчук Ю. А. | [10 empty] | 01. 07. 2019р.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №231
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №231 |  | 9171.4437 | 38.399 | 10.6664
Житомирська | Ємільчине | 9171.3959 | 38.3988 | 10.6663
Житомирська | Ігнатпіль | 9170.9899 | 38.3971 | 10.6659
Житомирська | АГНКС ТОВ Трансгаз | 9171.8975 | 38.4009 | 10.6669
Житомирська | Бучмани | 9171.1571 | 38.3978 | 10.6661
Житомирська | Городниця | 9171.2765 | 38.3983 | 10.6662
Житомирська | Десятини | 9171.7064 | 38.4001 | 10.6667
Житомирська | Коростень | 9171.0616 | 38.3974 | 10.6659
Житомирська | Кулеші | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658
Житомирська | Лугіни | 9171.2049 | 38.398 | 10.6661
Житомирська | Нові Веледники | 9172.5424 | 38.4036 | 10.6677
Житомирська | Новоград-Волинський | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664
Житомирська | Овруч | 9171.5154 | 38.3993 | 10.6665
Житомирська | Олевськ | 9171.3959 | 38.3988 | 10.6663
Житомирська | Першотравневе | 9171.181 | 38.3979 | 10.6661
Житомирська | Симаківка | 9171.4198 | 38.3989 | 10.6664
Житомирська | Симони | 9170.966 | 38.397 | 10.6658
Житомирська | ТОВ "Церсанiт-Iнвест" Житомир. обл. | 9171.5631 | 38.3995 | 10.6665
Житомирська | Ходаки | 9171.8259 | 38.4006 | 10.6668
Житомирська | Чижівка | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666
Рівненська | Корець | 9171.0854 | 38.3975 | 10.666
Хмельницька | Корчик | 9171.3482 | 38.3986 | 10.6663
Хмельницька | Міньківці | 9170.1301 | 38.3935 | 10.6649
Хмельницька | Манятин | 9171.6587 | 38.3999 | 10.6666
Хмельницька | Михайлючка | 9170.8466 | 38.3965 | 10.6657
В. о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В. С. |  |  | 01.07.2019 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Хімік ВХАЛ |  | Пилькевич І. Ф. |  |  | 01.07.2019 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Інженер з метрології 1 категорії |  | Корнійчук Ю. А. |  |  | 01.07.2019р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата