## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №247 | [18 empty] | Маршрут №247
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7950.7979 | 33.2884 | 9.2468 | 8814.5124 | 36.9046 | 10.2513 | 11528.1601 | 48.2661 | 13.4073
2 | [13 empty] | 7950.7979 | 33.2884 | 9.2468 | 8814.5124 | 36.9046 | 10.2513 | 11528.1601 | 48.2661 | 13.4073
3 | [13 empty] | 7950.7979 | 33.2884 | 9.2468 | 8814.5124 | 36.9046 | 10.2513 | 11528.1601 | 48.2661 | 13.4073
4 | 93.5807 | 2.8011 | 0.2426 | 0.0146 | 0.025 | 0.0025 | 0.0062 | 0.002 | 0.0048 | 0.0107 | 3.2361 | 0.0737 | 0.7056 | 7935.4401 | 33.2241 | 9.2289 | 8797.3394 | 36.8327 | 10.2313 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
5 | [13 empty] | 7935.4401 | 33.2241 | 9.2289 | 8797.3394 | 36.8327 | 10.2313 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
6 | [13 empty] | 7935.4401 | 33.2241 | 9.2289 | 8797.3394 | 36.8327 | 10.2313 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
7 | [13 empty] | 7935.4401 | 33.2241 | 9.2289 | 8797.3394 | 36.8327 | 10.2313 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
8 | [13 empty] | 7935.4401 | 33.2241 | 9.2289 | 8797.3394 | 36.8327 | 10.2313 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
9 | [13 empty] | 7935.4401 | 33.2241 | 9.2289 | 8797.3394 | 36.8327 | 10.2313 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
10 | [13 empty] | 7935.4401 | 33.2241 | 9.2289 | 8797.3394 | 36.8327 | 10.2313 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
11 | [13 empty] | 7935.4401 | 33.2241 | 9.2289 | 8797.3394 | 36.8327 | 10.2313 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
12 | [13 empty] | 7935.4401 | 33.2241 | 9.2289 | 8797.3394 | 36.8327 | 10.2313 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
13 | 93.5159 | 2.8131 | 0.2435 | 0.015 | 0.0258 | 0.0027 | 0.0071 | 0.0025 | 0.0093 | 0.0127 | 3.2767 | 0.0757 | 0.7061 | 7934.6996 | 33.221 | 9.2281 | 8796.4079 | 36.8288 | 10.2302 | 11488.6311 | 48.1006 | 13.3613 | 7.5 | -1.8 | <0,0001 | <0,0002 | 0
14 | [13 empty] | 7934.6996 | 33.221 | 9.2281 | 8796.4079 | 36.8288 | 10.2302 | 11488.6311 | 48.1006 | 13.3613
15 | [13 empty] | 7934.6996 | 33.221 | 9.2281 | 8796.4079 | 36.8288 | 10.2302 | 11488.6311 | 48.1006 | 13.3613
16 | [13 empty] | 7934.6996 | 33.221 | 9.2281 | 8796.4079 | 36.8288 | 10.2302 | 11488.6311 | 48.1006 | 13.3613
17 | [13 empty] | 7934.6996 | 33.221 | 9.2281 | 8796.4079 | 36.8288 | 10.2302 | 11488.6311 | 48.1006 | 13.3613
18 | [13 empty] | 7934.6996 | 33.221 | 9.2281 | 8796.4079 | 36.8288 | 10.2302 | 11488.6311 | 48.1006 | 13.3613
19 | 94.5945 | 2.736 | 0.224 | 0.0167 | 0.0236 | 0.002 | 0.0059 | 0.0026 | 0.0056 | 0.0115 | 2.277 | 0.1006 | 0.7006 | 8003.8933 | 33.5107 | 9.3085 | 8873.5551 | 37.1518 | 10.3199 | 11634.9959 | 48.7134 | 13.5315 | -3 | -7.6
20 | [13 empty] | 8003.8933 | 33.5107 | 9.3085 | 8873.5551 | 37.1518 | 10.3199 | 11634.9959 | 48.7134 | 13.5315
21 | [13 empty] | 8003.8933 | 33.5107 | 9.3085 | 8873.5551 | 37.1518 | 10.3199 | 11634.9959 | 48.7134 | 13.5315
22 | [13 empty] | 8003.8933 | 33.5107 | 9.3085 | 8873.5551 | 37.1518 | 10.3199 | 11634.9959 | 48.7134 | 13.5315
23 | [13 empty] | 8003.8933 | 33.5107 | 9.3085 | 8873.5551 | 37.1518 | 10.3199 | 11634.9959 | 48.7134 | 13.5315
24 | [13 empty] | 8003.8933 | 33.5107 | 9.3085 | 8873.5551 | 37.1518 | 10.3199 | 11634.9959 | 48.7134 | 13.5315
25 | [13 empty] | 8003.8933 | 33.5107 | 9.3085 | 8873.5551 | 37.1518 | 10.3199 | 11634.9959 | 48.7134 | 13.5315
26 | 93.6214 | 2.79 | 0.2397 | 0.0142 | 0.0238 | 0.0021 | 0.0044 | 0.0013 | 0.0022 | 0.0117 | 3.2156 | 0.0736 | 0.7052 | 7934.1025 | 33.2185 | 9.2274 | 8795.978 | 36.827 | 10.2297 | 11495.1994 | 48.1281 | 13.3689 | -1 | -4.8
27 | [13 empty] | 7934.1025 | 33.2185 | 9.2274 | 8795.978 | 36.827 | 10.2297 | 11495.1994 | 48.1281 | 13.3689
28 | [13 empty] | 7934.1025 | 33.2185 | 9.2274 | 8795.978 | 36.827 | 10.2297 | 11495.1994 | 48.1281 | 13.3689
29 | [13 empty] | 7934.1025 | 33.2185 | 9.2274 | 8795.978 | 36.827 | 10.2297 | 11495.1994 | 48.1281 | 13.3689
30 | [13 empty] | 7934.1025 | 33.2185 | 9.2274 | 8795.978 | 36.827 | 10.2297 | 11495.1994 | 48.1281 | 13.3689
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7952.207 | 33.2943 | 9.2484 | 8816.0171 | 36.9109 | 10.253
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №247
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №247 |  | 8816.0171 | 36.9109 | 10.253
Львівська | Великі Мости (на смт. Великі Мости) | 8816.0171 | 36.9109 | 10.253
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата