## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз", ТОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8242.6437 | 34.5103 | 9.5862 | 9126.7318 | 38.2118 | 10.6144 | 11614.694 | 48.6284 | 13.5079
2 | [13 empty] | 8242.6437 | 34.5103 | 9.5862 | 9126.7318 | 38.2118 | 10.6144 | 11614.694 | 48.6284 | 13.5079
3 | [13 empty] | 8242.6437 | 34.5103 | 9.5862 | 9126.7318 | 38.2118 | 10.6144 | 11614.694 | 48.6284 | 13.5079
4 | [13 empty] | 8242.6437 | 34.5103 | 9.5862 | 9126.7318 | 38.2118 | 10.6144 | 11614.694 | 48.6284 | 13.5079
5 | [13 empty] | 8242.6437 | 34.5103 | 9.5862 | 9126.7318 | 38.2118 | 10.6144 | 11614.694 | 48.6284 | 13.5079
6 | 95.8466 | 2.3207 | 0.7163 | 0.1107 | 0.1068 | 0.0013 | 0.0196 | 0.0138 | 0.0097 | 0.0042 | 0.6623 | 0.188 | 0.7007 | 8201.8488 | 34.3395 | 9.5388 | 9090.3555 | 38.0595 | 10.5721 | 11918.4582 | 49.9002 | 13.8612
7 | [13 empty] | 8201.8488 | 34.3395 | 9.5388 | 9090.3555 | 38.0595 | 10.5721 | 11918.4582 | 49.9002 | 13.8612
8 | [13 empty] | 8201.8488 | 34.3395 | 9.5388 | 9090.3555 | 38.0595 | 10.5721 | 11918.4582 | 49.9002 | 13.8612
9 | [13 empty] | 8201.8488 | 34.3395 | 9.5388 | 9090.3555 | 38.0595 | 10.5721 | 11918.4582 | 49.9002 | 13.8612
10 | [13 empty] | 8201.8488 | 34.3395 | 9.5388 | 9090.3555 | 38.0595 | 10.5721 | 11918.4582 | 49.9002 | 13.8612
11 | [13 empty] | 8201.8488 | 34.3395 | 9.5388 | 9090.3555 | 38.0595 | 10.5721 | 11918.4582 | 49.9002 | 13.8612
12 | [13 empty] | 8201.8488 | 34.3395 | 9.5388 | 9090.3555 | 38.0595 | 10.5721 | 11918.4582 | 49.9002 | 13.8612
13 | 95.7878 | 2.3423 | 0.7348 | 0.1133 | 0.1096 | 0.0013 | 0.0208 | 0.0145 | 0.01 | 0.0047 | 0.6668 | 0.1941 | 0.7013 | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9094.9414 | 38.0787 | 10.5774 | 11919.4374 | 49.9043 | 13.8623 | -8.7 | -2.3
14 | [13 empty] | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9094.9414 | 38.0787 | 10.5774 | 11919.4374 | 49.9043 | 13.8623
15 | [13 empty] | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9094.9414 | 38.0787 | 10.5774 | 11919.4374 | 49.9043 | 13.8623
16 | [13 empty] | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9094.9414 | 38.0787 | 10.5774 | 11919.4374 | 49.9043 | 13.8623
17 | [13 empty] | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9094.9414 | 38.0787 | 10.5774 | 11919.4374 | 49.9043 | 13.8623
18 | [13 empty] | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9094.9414 | 38.0787 | 10.5774 | 11919.4374 | 49.9043 | 13.8623
19 | [13 empty] | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9094.9414 | 38.0787 | 10.5774 | 11919.4374 | 49.9043 | 13.8623
20 | 95.2905 | 2.6712 | 0.8751 | 0.1321 | 0.1283 | 0.0014 | 0.0238 | 0.0166 | 0.0116 | 0.004 | 0.6195 | 0.2259 | 0.7058 | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9146.4365 | 38.2943 | 10.6373 | 11948.3139 | 50.0252 | 13.8959 | -9.2 | -2.2
21 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9146.4365 | 38.2943 | 10.6373 | 11948.3139 | 50.0252 | 13.8959
22 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9146.4365 | 38.2943 | 10.6373 | 11948.3139 | 50.0252 | 13.8959
23 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9146.4365 | 38.2943 | 10.6373 | 11948.3139 | 50.0252 | 13.8959
24 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9146.4365 | 38.2943 | 10.6373 | 11948.3139 | 50.0252 | 13.8959
25 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9146.4365 | 38.2943 | 10.6373 | 11948.3139 | 50.0252 | 13.8959
26 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9146.4365 | 38.2943 | 10.6373 | 11948.3139 | 50.0252 | 13.8959
27 | 95.6264 | 2.4533 | 0.7836 | 0.1204 | 0.1166 | 0.0014 | 0.0219 | 0.0152 | 0.0105 | 0.004 | 0.6427 | 0.204 | 0.7028 | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11930.9976 | 49.9527 | 13.8758 | -8.5 | -1.4 | <0,0001 | <0,0002 | 0
28 | [13 empty] | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11930.9976 | 49.9527 | 13.8758
29 | [13 empty] | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11930.9976 | 49.9527 | 13.8758
30 | [13 empty] | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11930.9976 | 49.9527 | 13.8758
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8224.9691 | 34.4363 | 9.5656 | 9113.7147 | 38.1573 | 10.5993
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9113.7147 | 38.1573 | 10.5993
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 0 | 0 | 0
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9113.4997 | 38.1564 | 10.599
Львівська | Оглядів | 9113.9535 | 38.1583 | 10.5995
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата