## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №259 | [18 empty] | Маршрут №259
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько-Львів" (Ду 1000)
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
2 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
3 | 89.37 | 4.9725 | 1.266 | 0.1368 | 0.2161 | 0.0021 | 0.0544 | 0.0454 | 0.0624 | 0.0072 | 1.6986 | 2.1685 | 0.7565 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056 | 1.5 | 0.3 | <0,0001 | <0,0001 | Не вияв.
4 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
5 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
6 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
7 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
8 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
9 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
10 | 90.6833 | 4.521 | 1.153 | 0.1264 | 0.1843 | 0.0018 | 0.04444 | 0.0356 | 0.0482 | 0.0063 | 1.6116 | 1.5841 | 0.7436 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | 1.9 | 0.3
11 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
12 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
13 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
14 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
15 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
16 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
17 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
18 | 91.3968 | 4.1972 | 1.1327 | 0.1302 | 0.1841 | 0.0013 | 0.0432 | 0.035 | 0.0422 | 0.0042 | 1.4642 | 1.3689 | 0.7381 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | 4.3 | 3.9
19 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
20 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
21 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
22 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
23 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
24 | 90.4135 | 4.6257 | 1.1872 | 0.137 | 0.2019 | 0.0032 | 0.0489 | 0.0406 | 0.0578 | 0.0067 | 1.566 | 1.7115 | 0.7469 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083 | -2.07 | -1.2
25 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
26 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
27 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
28 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
29 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
30 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8251.8392 | 34.5488 | 9.5969 | 9136.5006 | 38.2527 | 10.6258
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №259
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №259 |  | 9136.5006 | 38.2527 | 10.6258
Львівська | Пукеничі (с.Стрий-села) | 9136.5006 | 38.2527 | 10.6258
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата