## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №262 | [18 empty] | Маршрут №262
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
2 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
3 | 95.7717 | 2.396 | 0.7501 | 0.1104 | 0.1084 | 0.0017 | 0.0196 | 0.0137 | 0.0117 | 0.0015 | 0.6213 | 0.1939 | 0.7014 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -18.5 | -12.8
4 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
5 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
6 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
7 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
8 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
9 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
10 | 95.7033 | 2.4064 | 0.7725 | 0.1167 | 0.1147 | 0.0017 | 0.0206 | 0.0149 | 0.0134 | 0.0033 | 0.6326 | 0.1999 | 0.7022 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -18.1 | -13 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
11 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
12 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
13 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
14 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
15 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
16 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
17 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
18 | 95.5208 | 2.5365 | 0.8227 | 0.1228 | 0.12 | 0.0016 | 0.0217 | 0.015 | 0.0121 | 0.0023 | 0.6129 | 0.2116 | 0.7038 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -17.9 | -13.6
19 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
20 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
21 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
22 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
23 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
24 | 95.5609 | 2.4895 | 0.8112 | 0.1228 | 0.1211 | 0.0019 | 0.0224 | 0.0158 | 0.0136 | 0.0043 | 0.6293 | 0.2072 | 0.7035 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -15.7 | -13.2
25 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
26 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
27 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
28 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
29 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
30 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8225.614 | 34.439 | 9.5664 | 9115.7449 | 38.1658 | 10.6016
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №262
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №262 |  | 9115.7449 | 38.1658 | 10.6016
Львівська | Славське | 9115.7449 | 38.1658 | 10.6016
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата