## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №57 | [18 empty] | Маршрут №57
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ" - "Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
2 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
3 | 86.1091 | 6.899 | 1.457 | 0.071 | 0.124 | 0 | 0.054 | 0.067 | 0.135 | 0.0059 | 2.228 | 2.85 | 0.7805 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 | 6.1 | 3.4
4 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 |  |  | 0,0025 | <0.0002
5 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
6 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
7 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
8 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
9 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
10 | 86.2312 | 7.002 | 1.262 | 0.046 | 0.106 | 0 | 0.047 | 0.057 | 0.104 | 0.0068 | 2.229 | 2.909 | 0.7774 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278 | 1.4 | -0.3 |  |  | відсутні
11 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
12 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
13 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
14 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
15 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
16 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
17 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
18 | 84.9776 | 7.725 | 1.6 | 0.101 | 0.221 | 0.0011 | 0.057 | 0.061 | 0.103 | 0.0063 | 2.115 | 3.032 | 0.7898 | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111 | 4.1 | 1.5
19 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
20 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
21 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
22 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
23 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
24 | 86.5308 | 6.974 | 1.073 | 0.039 | 0.096 | 0 | 0.041 | 0.05 | 0.108 | 0.0062 | 2.187 | 2.895 | 0.7742 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167 | 5 | 2.5
25 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
26 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
27 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
28 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
29 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
30 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8285.0627 | 34.6879 | 9.6355 | 9170.8227 | 38.3964 | 10.6657
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №57
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №57 |  | 9170.8227 | 38.3964 | 10.6657
Полтавська | Трудолюб | 9170.8227 | 38.3964 | 10.6657
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата