## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №870 | [18 empty] | Маршрут №870
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Кременчукгаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Кременчук-Кривий Ріг" (ЄККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11942.295 | 50 | 13.8889
2 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11942.295 | 50 | 13.8889
3 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11942.295 | 50 | 13.8889
4 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11942.295 | 50 | 13.8889
5 | 95.7209 | 2.4261 | 0.7448 | 0.1137 | 0.1094 | 0.0012 | 0.0196 | 0.0139 | 0.0108 | 0.0039 | 0.6348 | 0.2009 | 0.7018 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -19.8 | -17.5
6 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
7 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
8 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
9 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
10 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
11 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
12 | 95.5429 | 2.5351 | 0.8027 | 0.1231 | 0.1186 | 0.0013 | 0.021 | 0.0145 | 0.01 | 0.0035 | 0.6138 | 0.2135 | 0.7035 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -18.1 | -13.6
13 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
14 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
15 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
16 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
17 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
18 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
19 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
20 | 95.5192 | 2.5617 | 0.8042 | 0.1213 | 0.1163 | 0.0012 | 0.0202 | 0.0137 | 0.009 | 0.0033 | 0.6156 | 0.2143 | 0.7035 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -20.1 | -14.6 | <0,001 | <0,001 | відсутні
21 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
22 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
23 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
24 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
25 | 95.439 | 2.5812 | 0.831 | 0.1278 | 0.1253 | 0.0013 | 0.0234 | 0.0162 | 0.018 | 0.0034 | 0.6165 | 0.2169 | 0.7047 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -21.5 | -15.4
26 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
27 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
28 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
29 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
30 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9125.7286 | 38.2076 | 10.6132
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [13 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №870
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №870 |  | 9125.7286 | 38.2076 | 10.6132
Кіровоградська | Вишнівці (Зибке) ЄККР | 9125.8003 | 38.2079 | 10.6133
Кіровоградська | Власівка ЄККР | 9125.6331 | 38.2072 | 10.6131
Кіровоградська | Павлівка КАБ (КС Задніпровська) | 9125.2509 | 38.2056 | 10.6127
Кіровоградська | Павлиш ЄККР | 9125.8958 | 38.2083 | 10.6134
Кіровоградська | Ч.Кам`янка ЄККР | 9125.848 | 38.2081 | 10.6134
Полтавська | Білецьківка ЄККР | 9125.7286 | 38.2076 | 10.6132
Полтавська | Запсілля ЄККР | 9125.8958 | 38.2083 | 10.6134
Полтавська | Хорішки ЄККР | 9126.1346 | 38.2093 | 10.6137
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата