## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №235 | [18 empty] | Маршрут №235
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Рівнегаз", АТ "Львівгаз", ТОВ "СВ Трансгаз", АГНКС Дубно, АГНКС Рівне, ПАТ "Дікергофф Цемент Україна"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І, ІІ нитки"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
2 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
3 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
4 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
5 | 95.784 | 2.3669 | 0.7347 | 0.1152 | 0.1138 | 0.0007 | 0.02 | 0.0168 | 0.0068 | 0.005 | 0.7081 | 0.128 | 0.7009 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -6 | -7.9
6 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
7 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
8 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
9 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
10 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
11 | 95.8898 | 2.2878 | 0.7075 | 0.1114 | 0.1091 | 0.0004 | 0.0206 | 0.0154 | 0.0022 | 0.0048 | 0.7291 | 0.1218 | 0.6998 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -7.5 | -8.2
12 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
13 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
14 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
15 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
16 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
17 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
18 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
19 | 95.3443 | 2.6531 | 0.8515 | 0.1325 | 0.13 | 0.0015 | 0.0234 | 0.02 | 0.0025 | 0.005 | 0.6728 | 0.1634 | 0.7048 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -7.2 | -6.8
20 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
21 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
22 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
23 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
24 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
25 | 95.5698 | 2.4867 | 0.7953 | 0.1248 | 0.1229 | 0.0009 | 0.021 | 0.0164 | 0.0033 | 0.0056 | 0.7097 | 0.1437 | 0.7027 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -6.8 | -8.2
26 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
27 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
28 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
29 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
30 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8219.404 | 34.413 | 9.5592 | 9110.7052 | 38.1447 | 10.5958
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №235
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №235 |  | 9110.7052 | 38.1447 | 10.5958
Львівська | Радивилів (Шнирів, Львівська обл.) | 9111.2307 | 38.1469 | 10.5964
Рівненська | АГНКС Дубно | 9110.8485 | 38.1453 | 10.5959
Рівненська | АГНКС Свтрансгаз | 9111.5412 | 38.1482 | 10.5967
Рівненська | Варковичі | 9110.2992 | 38.143 | 10.5953
Рівненська | Гоща | 9110.538 | 38.144 | 10.5956
Рівненська | Грушвиця | 9110.538 | 38.144 | 10.5956
Рівненська | Демидівка | 9109.6065 | 38.1401 | 10.5945
Рівненська | Дубно | 9110.6097 | 38.1443 | 10.5956
Рівненська | Здолбунів (ПАТ "Волинь-цемент")/ (ВАТ "Волинь-цемент") | 9109.1766 | 38.1383 | 10.594
Рівненська | Здолбунів (м.Здолбунів) | 9110.4664 | 38.1437 | 10.5955
Рівненська | Здолбунів (селище) | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955
Рівненська | Козин | 9110.3708 | 38.1433 | 10.5954
Рівненська | Корнин ("Перемога") | 9112.1144 | 38.1506 | 10.5974
Рівненська | Мізоч | 9110.3469 | 38.1432 | 10.5953
Рівненська | Млинів | 9110.132 | 38.1423 | 10.5951
Рівненська | Оженіне | 9110.2753 | 38.1429 | 10.5953
Рівненська | Остріг | 9110.1081 | 38.1422 | 10.5951
Рівненська | Пляшівка | 9109.8931 | 38.1413 | 10.5948
Рівненська | Рівне-1, лінія на АГНКС РВУ "ЛТГ" | 9110.1797 | 38.1425 | 10.5951
Рівненська | Рівне-1, лінія на місто | 9110.9918 | 38.1459 | 10.5961
Рівненська | Радивилів | 9111.9472 | 38.1499 | 10.5972
Рівненська | Стовпець | 9110.2992 | 38.143 | 10.5953
Рівненська | Урвенна | 9110.3469 | 38.1432 | 10.5953
Рівненська | Ярославичі, замір | 9111.1351 | 38.1465 | 10.5963
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата