## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №166 | [18 empty] | Маршрут №166
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернігівгаз", АТ "Сумигаз"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
2 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
3 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
4 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
5 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
6 | 89.0417 | 5.1582 | 1.0301 | 0.1133 | 0.1731 | 0.0042 | 0.0466 | 0.0371 | 0.0543 | 0.0035 | 1.559 | 2.7789 | 0.7595 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694 | -8.6 | -7.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
8 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
9 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
10 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
11 | 89.0201 | 5.1427 | 1.0561 | 0.1153 | 0.177 | 0.0042 | 0.0483 | 0.0389 | 0.0594 | 0.004 | 1.5688 | 2.7652 | 0.7599 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275 | -8.4 | -7.6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
13 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
14 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
15 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
16 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
17 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
18 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
19 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
20 | 89.0407 | 5.1343 | 1.0546 | 0.1152 | 0.1771 | 0.0041 | 0.0483 | 0.0389 | 0.0612 | 0.0034 | 1.5637 | 2.7585 | 0.7598 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778 | -8.2 | -7.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
21 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
22 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
23 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
24 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
25 | 89.2327 | 5.0257 | 1.0938 | 0.1257 | 0.1966 | 0.0046 | 0.0576 | 0.049 | 0.0817 | 0.0045 | 1.6537 | 2.4744 | 0.7584 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -8.4 | -7.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
26 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
28 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8192.1994 | 34.2991 | 9.5275 | 9072.8959 | 37.9864 | 10.5518
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №166
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №166 |  | 9072.8959 | 37.9864 | 10.5518
Сумська | Глухів | 9071.4389 | 37.9803 | 10.5501
Сумська | Кролевець | 9072.5137 | 37.9848 | 10.5513
Сумська | Пирогівка | 9073.4452 | 37.9887 | 10.5524
Сумська | Свіса | 9072.2271 | 37.9836 | 10.551
Сумська | Слоут | 9072.657 | 37.9854 | 10.5515
Сумська | Шостка 2 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521
Сумська | Ямпіль | 9072.2988 | 37.9839 | 10.5511
Чернігівська | Іванівка (Борз.) | 9074.8783 | 37.9947 | 10.5541
Чернігівська | Бахмач | 9073.6602 | 37.9896 | 10.5527
Чернігівська | Борзна | 9073.5408 | 37.9891 | 10.5525
Чернігівська | Вишеньки-1 | 9074.3767 | 37.9926 | 10.5535
Чернігівська | Городище | 9074.0662 | 37.9913 | 10.5531
Чернігівська | Деснянське/ Свердлівка | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528
Чернігівська | Короп | 9073.6124 | 37.9894 | 10.5526
Чернігівська | Обмачеве | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521
Заступник начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата