## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №176 | [18 empty] | Маршрут №176
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Сумигаз"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" , "Єлець-Курськ-Диканька"
Свідоцтво №09-002 чинне до 27.02.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
2 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
3 | 90.6454 | 4.451 | 1.222 | 0.149 | 0.237 | 0.0054 | 0.067 | 0.059 | 0.117 | 0.0082 | 2.033 | 1.006 | 0.7439 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | -5.5 | -4.8
4 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
5 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
6 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
7 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
8 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
9 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
10 | 90.5959 | 4.492 | 1.21 | 0.145 | 0.23 | 0.0052 | 0.065 | 0.054 | 0.11 | 0.0079 | 2.052 | 1.033 | 0.7438 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | 3.3 | 6
11 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
12 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
13 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
14 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
15 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
16 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
17 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
18 | 90.5319 | 4.509 | 1.222 | 0.151 | 0.242 | 0.0053 | 0.068 | 0.057 | 0.109 | 0.0078 | 2.066 | 1.031 | 0.7445 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | 4.6 | 3.7
19 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
20 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
21 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
22 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
23 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
24 | 90.4732 | 4.536 | 1.233 | 0.151 | 0.244 | 0.0052 | 0.07 | 0.058 | 0.118 | 0.0076 | 2.05 | 1.054 | 0.7454 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083 | 3.1 | -8 | 0,0001 | 0,004 | 0,000
25 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
26 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
27 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
28 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
29 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
30 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8309.3056 | 34.7894 | 9.6637 | 9198.5288 | 38.5124 | 10.6979
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Соловйов О.Б. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Журавльова В.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Соловйов А.І. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №176
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №176 |  | 9198.5288 | 38.5124 | 10.6979
Сумська | Білопілля | 9198.7438 | 38.5133 | 10.6981
Сумська | Буринь | 9198.0273 | 38.5103 | 10.6973
Сумська | Віри | 9198.7199 | 38.5132 | 10.6981
Сумська | Головашівка | 9198.3139 | 38.5115 | 10.6976
Сумська | Гринцеве | 9198.8393 | 38.5137 | 10.6983
Сумська | Дубов'язівка | 9198.3616 | 38.5117 | 10.6977
Сумська | Загорське | 9198.3139 | 38.5115 | 10.6976
Сумська | Калинівка | 0 | 0 | 0
Сумська | Колядинець | 9198.7677 | 38.5134 | 10.6982
Сумська | Конотоп | 9198.6244 | 38.5128 | 10.698
Сумська | Краснопілля | 9198.7199 | 38.5132 | 10.6981
Сумська | Липова Долина | 9198.9349 | 38.5141 | 10.6984
Сумська | Мартинівка | 9198.696 | 38.5131 | 10.6981
Сумська | Могриця | 9200.4635 | 38.5205 | 10.7001
Сумська | Олешня | 9198.8632 | 38.5138 | 10.6983
Сумська | Осоївка | 9198.7677 | 38.5134 | 10.6982
Сумська | Путивль | 9198.7438 | 38.5133 | 10.6981
Сумська | Угроїди | 9198.4333 | 38.512 | 10.6978
Сумська | Хотінь | 9198.9588 | 38.5142 | 10.6984
Сумська | Юнаківка | 9198.6721 | 38.513 | 10.6981
Головний інженер Сумського ЛВУМГ |  | Соловйов О.Б. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Журавльова В.В. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Соловйов А.І. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата