## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №614 | [18 empty] | Маршрут №614
переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Криворіжгаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.3611 | 2.6301 | 0.8456 | 0.1244 | 0.1253 | 0.0044 | 0.0238 | 0.0164 | 0.0156 |  | 0.6326 | 0.2207 | 0.7052 | 8248.0893 | 34.5331 | 9.5925 | 9144.1197 | 38.2846 | 10.6346 | 11950.5113 | 50.0344 | 13.8984 |  |  |  |  | відсутні
2 | 95.2807 | 2.6824 | 0.8644 | 0.1223 | 0.1295 | 0.0041 | 0.0239 | 0.0165 | 0.0148 |  | 0.6352 | 0.2262 | 0.7058 | 8253.1529 | 34.5543 | 9.5984 | 9149.5415 | 38.3073 | 10.6409 | 11952.3743 | 50.0422 | 13.9006
3 | 95.2802 | 2.6795 | 0.8632 | 0.1233 | 0.1307 | 0.0035 | 0.0247 | 0.0169 | 0.0149 |  | 0.6382 | 0.2249 | 0.7058 | 8253.2962 | 34.5549 | 9.5986 | 9149.6849 | 38.3079 | 10.6411 | 11952.3265 | 50.042 | 13.9006 | -9.9 | -7 | <0,0001 | <0,0002
4 | 95.3617 | 2.6165 | 0.8367 | 0.1196 | 0.1278 | 0.0039 | 0.0246 | 0.0169 | 0.0141 |  | 0.6622 | 0.216 | 0.705 | 8243.4557 | 34.5137 | 9.5871 | 9139.104 | 38.2636 | 10.6288 | 11945.2567 | 50.0124 | 13.8923
5 | 95.3545 | 2.6289 | 0.844 | 0.12 | 0.1282 | 0.0038 | 0.0245 | 0.0172 | 0.0144 |  | 0.6513 | 0.2132 | 0.7051 | 8246.513 | 34.5265 | 9.5907 | 9142.4001 | 38.2774 | 10.6326 | 11948.7677 | 50.0271 | 13.8964
6 | 95.406 | 2.5914 | 0.8356 | 0.1198 | 0.1281 | 0.0039 | 0.0247 | 0.0171 | 0.0141 |  | 0.6493 | 0.21 | 0.7047 | 8243.4319 | 34.5136 | 9.5871 | 9139.1279 | 38.2637 | 10.6288 | 11947.6451 | 50.0224 | 13.8951
7 | 95.3019 | 2.6497 | 0.8653 | 0.1243 | 0.134 | 0.0043 | 0.026 | 0.0181 | 0.0151 |  | 0.6415 | 0.2198 | 0.7058 | 8253.535 | 34.5559 | 9.5989 | 9149.9237 | 38.3089 | 10.6414 | 11952.9236 | 50.0445 | 13.9013
8 | 95.2845 | 2.6577 | 0.8706 | 0.1254 | 0.1352 | 0.0022 | 0.0266 | 0.0184 | 0.0151 |  | 0.6436 | 0.2207 | 0.7059 | 8254.586 | 34.5603 | 9.6001 | 9151.0463 | 38.3136 | 10.6427 | 11953.1864 | 50.0456 | 13.9016
9 | 95.3106 | 2.6395 | 0.8636 | 0.1248 | 0.1345 | 0.0035 | 0.0264 | 0.0184 | 0.0154 |  | 0.6432 | 0.2201 | 0.7057 | 8252.7707 | 34.5527 | 9.598 | 9149.1116 | 38.3055 | 10.6404 | 11952.231 | 50.0416 | 13.9004
10 | 95.4569 | 2.5498 | 0.8387 | 0.1245 | 0.1353 | 0.0031 | 0.0267 | 0.0186 | 0.017 |  | 0.6299 | 0.1995 | 0.7047 | 8247.3728 | 34.5301 | 9.5917 | 9143.4271 | 38.2817 | 10.6338 | 11953.8551 | 50.0484 | 13.9023
11 | 95.5972 | 2.4457 | 0.8099 | 0.122 | 0.1327 | 0.0029 | 0.0266 | 0.0184 | 0.0171 |  | 0.6333 | 0.1942 | 0.7036 | 8236.3859 | 34.4841 | 9.5789 | 9131.6759 | 38.2325 | 10.6201 | 11947.7646 | 50.0229 | 13.8953 | -10.3 | -7.7 | <0,0001 | 0,0012
12 | 95.4387 | 2.5 | 0.7964 | 0.1168 | 0.1276 | 0.0043 | 0.0259 | 0.0181 | 0.0164 |  | 0.7541 | 0.2017 | 0.7042 | 8225.8289 | 34.4399 | 9.5666 | 9119.9724 | 38.1835 | 10.6065 | 11926.9133 | 49.9356 | 13.871
13 | 95.5853 | 2.4507 | 0.7946 | 0.1174 | 0.1272 | 0.0042 | 0.0256 | 0.0176 | 0.0155 |  | 0.6688 | 0.1931 | 0.7034 | 8229.5549 | 34.4555 | 9.571 | 9124.2478 | 38.2014 | 10.6115 | 11939.9543 | 49.9902 | 13.8862
14 | 95.6239 | 2.4451 | 0.7905 | 0.1108 | 0.1213 | 0.0011 | 0.0243 | 0.0168 | 0.0141 |  | 0.667 | 0.1851 | 0.7028 | 8225.4468 | 34.4383 | 9.5662 | 9119.8769 | 38.1831 | 10.6064 | 11939.0467 | 49.9864 | 13.8851
15 | 95.7425 | 2.3633 | 0.7678 | 0.1063 | 0.1181 | 0.0002 | 0.0237 | 0.0164 | 0.0134 |  | 0.676 | 0.1723 | 0.7017 | 8215.7018 | 34.3975 | 9.5549 | 9109.4393 | 38.1394 | 10.5943 | 11934.3414 | 49.9667 | 13.8796
16 | 95.8009 | 2.337 | 0.7667 | 0.1068 | 0.1187 | 0.0002 | 0.0236 | 0.0164 | 0.0132 |  | 0.6511 | 0.1654 | 0.7014 | 8216.5856 | 34.4012 | 9.5559 | 9110.4902 | 38.1438 | 10.5955 | 11938.7601 | 49.9852 | 13.8848
17 | 95.707 | 2.392 | 0.7916 | 0.1084 | 0.1212 | 0.0002 | 0.0239 | 0.0166 | 0.0134 |  | 0.6446 | 0.1811 | 0.7022 | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9117.6795 | 38.1739 | 10.6039 | 11940.9097 | 49.9942 | 13.8873 | -9.9 | -7.2 | <0,0001 | 0,0016
18 | 95.5694 | 2.4771 | 0.8229 | 0.1126 | 0.1249 | 0.0001 | 0.0245 | 0.0169 | 0.0137 |  | 0.6393 | 0.1986 | 0.7034 | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9128.3559 | 38.2186 | 10.6163 | 11944.5879 | 50.0096 | 13.8916
19 | 95.505 | 2.5218 | 0.8356 | 0.1141 | 0.1258 | 0.0001 | 0.0245 | 0.0172 | 0.0138 |  | 0.636 | 0.2061 | 0.704 | 8237.9384 | 34.4906 | 9.5807 | 9133.2761 | 38.2392 | 10.622 | 11946.4509 | 50.0174 | 13.8937
20 | 95.4626 | 2.5485 | 0.8431 | 0.1151 | 0.1272 | 0.0002 | 0.0249 | 0.0173 | 0.014 |  | 0.6371 | 0.21 | 0.7043 | 8240.7807 | 34.5025 | 9.584 | 9136.3095 | 38.2519 | 10.6255 | 11947.4063 | 50.0214 | 13.8948
21 | 95.3136 | 2.6354 | 0.88 | 0.1216 | 0.1349 | 0.0001 | 0.0266 | 0.0186 | 0.015 |  | 0.6347 | 0.2195 | 0.7057 | 8253.8933 | 34.5574 | 9.5993 | 9150.3297 | 38.3106 | 10.6418 | 11953.9746 | 50.0489 | 13.9025
22 | 95.3237 | 2.6263 | 0.8767 | 0.1218 | 0.1355 | 0.0002 | 0.0266 | 0.0187 | 0.0158 |  | 0.6347 | 0.22 | 0.7057 | 8253.3201 | 34.555 | 9.5986 | 9149.7326 | 38.3081 | 10.6411 | 11953.5208 | 50.047 | 13.9019
23 | 95.4249 | 2.5639 | 0.8531 | 0.1184 | 0.1318 | 0.0001 | 0.0262 | 0.0183 | 0.0155 |  | 0.6341 | 0.2137 | 0.7048 | 8245.4143 | 34.5219 | 9.5894 | 9141.2775 | 38.2727 | 10.6313 | 11949.8903 | 50.0318 | 13.8977
24 | 95.483 | 2.5353 | 0.8355 | 0.1146 | 0.127 | 0.0001 | 0.025 | 0.0175 | 0.015 |  | 0.6356 | 0.2114 | 0.7042 | 8239.2759 | 34.4962 | 9.5823 | 9134.7092 | 38.2452 | 10.6237 | 11946.427 | 50.0173 | 13.8937
25 | 95.5602 | 2.4953 | 0.816 | 0.1116 | 0.1192 | 0.0015 | 0.024 | 0.0167 | 0.0145 |  | 0.6376 | 0.2034 | 0.7034 | 8232.5405 | 34.468 | 9.5744 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11943.5131 | 50.0051 | 13.8903 | -9 | -7 | <0,0001 | 0,0016
26 | 95.7384 | 2.3852 | 0.7742 | 0.1053 | 0.107 | 0.0012 | 0.0224 | 0.0154 | 0.0143 |  | 0.6455 | 0.1911 | 0.7018 | 8216.5378 | 34.401 | 9.5558 | 9110.3708 | 38.1433 | 10.5954 | 11935.0819 | 49.9698 | 13.8805
27 | 95.7989 | 2.3473 | 0.7604 | 0.1033 | 0.1045 | 0.0012 | 0.0217 | 0.0148 | 0.0141 |  | 0.6466 | 0.1872 | 0.7013 | 8211.4743 | 34.3798 | 9.5499 | 9104.949 | 38.1206 | 10.5891 | 11932.574 | 49.9593 | 13.8776
28 | 95.8375 | 2.3122 | 0.7291 | 0.0994 | 0.1 | 0.0008 | 0.0214 | 0.0146 | 0.0142 |  | 0.6815 | 0.1893 | 0.7007 | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9093.2695 | 38.0717 | 10.5755 | 11921.8498 | 49.9144 | 13.8651
29 | 95.8343 | 2.3163 | 0.7312 | 0.0989 | 0.0997 | 0.0008 | 0.0212 | 0.0145 | 0.0146 |  | 0.6772 | 0.1913 | 0.7008 | 8201.2994 | 34.3372 | 9.5381 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11922.3753 | 49.9166 | 13.8657
30 | 95.827 | 2.3227 | 0.7277 | 0.1014 | 0.1063 | 0.0024 | 0.0204 | 0.0144 | 0.0136 |  | 0.6642 | 0.1999 | 0.7009 | 8203.1386 | 34.3449 | 9.5403 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11923.4739 | 49.9212 | 13.867 |  |  |  |  | відсутні
31 | 95.7569 | 2.3864 | 0.7429 | 0.1015 | 0.104 | 0.0001 | 0.022 | 0.014 | 0.0137 |  | 0.6583 | 0.2002 | 0.7014 | 8208.8231 | 34.3687 | 9.5469 | 9102.059 | 38.1085 | 10.5857 | 11927.5343 | 49.9382 | 13.8717
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8235.4544 | 34.4802 | 9.5778 | 9130.5772 | 38.2279 | 10.6189
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Матвієнко Р.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №614
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №614 |  | 9130.5772 | 38.2279 | 10.6189
Дніпропетровська | ГРС с.Веселе | 9129.8368 | 38.2248 | 10.618
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, ДП № 9 | 9131.8908 | 38.2334 | 10.6204
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, місто | 9130.7683 | 38.2287 | 10.6191
Дніпропетровська | ГРС-1А АМКР нитки 1,2 | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618
Дніпропетровська | ГРС-5 м.Кривий Ріг КПВС | 0 | 0 | 0
В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ |  | Матвієнко Р.В. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата