## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №616 | [18 empty] | Маршрут №616
переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпропетровськгаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
2 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
3 | 95.2366 | 2.6481 | 0.8832 | 0.131 | 0.1318 | 0.0014 | 0.0239 | 0.0176 | 0.0156 | 0.0104 | 0.6711 | 0.2292 | 0.7063 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -10.3 | -7.7 | <0,0001 | <0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
5 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
6 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
7 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
8 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
9 | 95.1773 | 2.683 | 0.8986 | 0.1317 | 0.1359 | 0.0014 | 0.0254 | 0.0192 | 0.0194 | 0.0034 | 0.6633 | 0.2413 | 0.707 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11942.295 | 50 | 13.8889
10 | 94.9642 | 2.7762 | 0.9301 | 0.1343 | 0.1428 | 0.0014 | 0.0275 | 0.0211 | 0.0218 | 0.0037 | 0.7111 | 0.2656 | 0.7088 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -10.7 | -8.1 | <0,0001 | 0,0012
11 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
12 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
13 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
14 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
15 | 95.619 | 2.4175 | 0.8273 | 0.1302 | 0.1301 | 0.0014 | 0.0247 | 0.0182 | 0.0142 | 0.0044 | 0.6215 | 0.1917 | 0.7035 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942.295 | 50 | 13.8889 |  |  | <0,0001 | <0,0002
16 | 95.3678 | 2.4761 | 0.7951 | 0.1195 | 0.1219 | 0.0012 | 0.0234 | 0.0174 | 0.013 | 0.0063 | 0.8583 | 0.2 | 0.7043 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -10.3 | -7.6
17 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
18 | 95.5652 | 2.4439 | 0.8173 | 0.125 | 0.1243 | 0.0013 | 0.023 | 0.0168 | 0.0114 | 0.0075 | 0.6726 | 0.1917 | 0.7035 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
19 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
20 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
21 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
22 | 95.5328 | 2.4698 | 0.8503 | 0.1262 | 0.1272 | 0.0013 | 0.0232 | 0.0172 | 0.0127 | 0.0047 | 0.6304 | 0.2042 | 0.704 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
23 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
24 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
25 | 95.419 | 2.5147 | 0.8515 | 0.1276 | 0.1268 | 0.0013 | 0.0232 | 0.0169 | 0.0129 | 0.0136 | 0.6868 | 0.2058 | 0.7047 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -9.9 | -6.8 | <0,0001 | 0,0014
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
27 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
28 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
29 | 95.6788 | 2.3891 | 0.7985 | 0.1175 | 0.1167 | 0.0012 | 0.0207 | 0.0153 | 0.012 | 0.0047 | 0.6415 | 0.2039 | 0.7025 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 |  |  |  |  | відсутні
30 | 95.7239 | 2.3579 | 0.7902 | 0.1152 | 0.1137 | 0.0012 | 0.0199 | 0.0147 | 0.0122 | 0.0048 | 0.6473 | 0.1992 | 0.7021 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -11.1 | -8 | <0,0001 | 0,0013
31 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8243.8857 | 34.5155 | 9.5876 | 9135.2586 | 38.2475 | 10.6243
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Матвієнко Р.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №616
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №616 |  | 9135.2586 | 38.2475 | 10.6243
Дніпропетровська | ГРС к-п "Дружба" (с.Промінь) | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС м.Вільногірськ | 9134.3748 | 38.2438 | 10.6233
Дніпропетровська | ГРС м.Верхньодніпровськ, КПК | 9133.3717 | 38.2396 | 10.6221
Дніпропетровська | ГРС м.Верхньодніпровськ, побут | 9134.1599 | 38.2429 | 10.623
Дніпропетровська | ГРС с.Верхівцеве | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242
Дніпропетровська | ГРС с.Вишневе | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623
Дніпропетровська | ГРС с.Липове | 9134.2076 | 38.2431 | 10.6231
Дніпропетровська | ГРС с.Новозалiсся | 9134.9003 | 38.246 | 10.6239
Дніпропетровська | ГРС с.Семенівка | 9134.0404 | 38.2424 | 10.6229
Дніпропетровська | ГРС с.Сурсько-Михайлівка | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), ДМК | 9135.6646 | 38.2492 | 10.6248
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), ККЦ | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), місто | 9133.4433 | 38.2399 | 10.6222
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), Кринички | 9134.0643 | 38.2425 | 10.6229
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), Лівий берег | 9134.3748 | 38.2438 | 10.6233
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), Правий берег | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621
В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ |  | Матвієнко Р.В. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата