## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.0369 | 5.1974 | 1.3181 | 0.144 | 0.2316 | 0.0025 | 0.0601 | 0.049 | 0.107 | 0.007 | 1.7814 | 2.0651 | 0.7596 | 8295.763 | 34.7327 | 9.648 | 9181.6424 | 38.4417 | 10.6783 | 11561.8613 | 48.4072 | 13.4464 | -5.7 | -4.1 | 0.00019 | 0.00014 | відс
2 | [13 empty] | 8295.763 | 34.7327 | 9.648 | 9181.6424 | 38.4417 | 10.6783 | 11561.8613 | 48.4072 | 13.4464
3 | [13 empty] | 8295.763 | 34.7327 | 9.648 | 9181.6424 | 38.4417 | 10.6783 | 11561.8613 | 48.4072 | 13.4464
4 | [13 empty] | 8295.763 | 34.7327 | 9.648 | 9181.6424 | 38.4417 | 10.6783 | 11561.8613 | 48.4072 | 13.4464
5 | [13 empty] | 8295.763 | 34.7327 | 9.648 | 9181.6424 | 38.4417 | 10.6783 | 11561.8613 | 48.4072 | 13.4464
6 | [13 empty] | 8295.763 | 34.7327 | 9.648 | 9181.6424 | 38.4417 | 10.6783 | 11561.8613 | 48.4072 | 13.4464
7 | [13 empty] | 8295.763 | 34.7327 | 9.648 | 9181.6424 | 38.4417 | 10.6783 | 11561.8613 | 48.4072 | 13.4464
8 | 89.1158 | 5.1671 | 1.3338 | 0.1469 | 0.2426 | 0.0039 | 0.0632 | 0.0529 | 0.1127 | 0.0067 | 1.8071 | 1.9474 | 0.7586 | 8309.5683 | 34.7905 | 9.664 | 9196.7136 | 38.5048 | 10.6958 | 11585.6742 | 48.5069 | 13.4741 | -6.1 | -4.1
9 | [13 empty] | 8309.5683 | 34.7905 | 9.664 | 9196.7136 | 38.5048 | 10.6958 | 11585.6742 | 48.5069 | 13.4741
10 | [13 empty] | 8309.5683 | 34.7905 | 9.664 | 9196.7136 | 38.5048 | 10.6958 | 11585.6742 | 48.5069 | 13.4741
11 | [13 empty] | 8309.5683 | 34.7905 | 9.664 | 9196.7136 | 38.5048 | 10.6958 | 11585.6742 | 48.5069 | 13.4741
12 | [13 empty] | 8309.5683 | 34.7905 | 9.664 | 9196.7136 | 38.5048 | 10.6958 | 11585.6742 | 48.5069 | 13.4741
13 | [13 empty] | 8309.5683 | 34.7905 | 9.664 | 9196.7136 | 38.5048 | 10.6958 | 11585.6742 | 48.5069 | 13.4741
14 | [13 empty] | 8309.5683 | 34.7905 | 9.664 | 9196.7136 | 38.5048 | 10.6958 | 11585.6742 | 48.5069 | 13.4741
15 | 89.3245 | 5.148 | 1.2232 | 0.1335 | 0.2091 | 0.0036 | 0.0541 | 0.043 | 0.0865 | 0.0067 | 1.7931 | 1.9744 | 0.7557 | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11559.5206 | 48.3974 | 13.4437 | -7.8 | -6.5
16 | [13 empty] | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11559.5206 | 48.3974 | 13.4437
17 | [13 empty] | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11559.5206 | 48.3974 | 13.4437
18 | [13 empty] | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11559.5206 | 48.3974 | 13.4437
19 | [13 empty] | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11559.5206 | 48.3974 | 13.4437
20 | [13 empty] | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11559.5206 | 48.3974 | 13.4437
21 | [13 empty] | 8272.0934 | 34.6336 | 9.6204 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11559.5206 | 48.3974 | 13.4437
22 | 89.568 | 4.9688 | 1.1957 | 0.1324 | 0.2063 | 0.0034 | 0.0557 | 0.0445 | 0.0938 | 0.0065 | 1.7915 | 1.9334 | 0.7541 | 8263.065 | 34.5958 | 9.6099 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11560.1893 | 48.4002 | 13.4445 | -7.4 | -6.6
23 | [13 empty] | 8263.065 | 34.5958 | 9.6099 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11560.1893 | 48.4002 | 13.4445
24 | [13 empty] | 8263.065 | 34.5958 | 9.6099 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11560.1893 | 48.4002 | 13.4445
25 | [13 empty] | 8263.065 | 34.5958 | 9.6099 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11560.1893 | 48.4002 | 13.4445
26 | [13 empty] | 8263.065 | 34.5958 | 9.6099 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11560.1893 | 48.4002 | 13.4445
27 | [13 empty] | 8263.065 | 34.5958 | 9.6099 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11560.1893 | 48.4002 | 13.4445
28 | [13 empty] | 8263.065 | 34.5958 | 9.6099 | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638 | 11560.1893 | 48.4002 | 13.4445
29 | 89.1525 | 5.2079 | 1.2455 | 0.1357 | 0.2114 | 0.0037 | 0.056 | 0.0447 | 0.0962 | 0.0087 | 1.7947 | 2.0429 | 0.7576 | 8277.5868 | 34.6566 | 9.6268 | 9162.1765 | 38.3602 | 10.6556 | 11552.3074 | 48.3672 | 13.4353 | -7.8 | -7.3
30 | [13 empty] | 8277.5868 | 34.6566 | 9.6268 | 9162.1765 | 38.3602 | 10.6556 | 11552.3074 | 48.3672 | 13.4353
31 | [13 empty] | 8277.5868 | 34.6566 | 9.6268 | 9162.1765 | 38.3602 | 10.6556 | 11552.3074 | 48.3672 | 13.4353
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8284.4417 | 34.6853 | 9.6348 | 9169.7001 | 38.3917 | 10.6644
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .08.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9169.7001 | 38.3917 | 10.6644
Житомирська | Верхівня (ГРС Верхівня) | 9169.318 | 38.3901 | 10.6639
Житомирська | Квітневе (ГРС Квітневе) | 9169.9151 | 38.3926 | 10.6646
Житомирська | Крилівка (ГРС Крилівка) | 9167.5028 | 38.3825 | 10.6618
Житомирська | Ружин (ГРС Ружин (Житомир.обл.)) | 9169.724 | 38.3918 | 10.6644
Житомирська | Чорнорудка (ГРС Чорнорудка) | 9170.0584 | 38.3932 | 10.6648
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .08.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата