## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз", АТ "Вінницягаз", АТ "Хмельницькгаз", ПрАТ "Коростишівгаз", ПрАТ "Шепетівкагаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.2255 | 5.1772 | 1.204 | 0.1302 | 0.2043 | 0.0035 | 0.0534 | 0.0425 | 0.0836 | 0.0115 | 1.7715 | 2.0926 | 0.7567 | 8260.7243 | 34.586 | 9.6072 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11536.2331 | 48.2999 | 13.4166 | -6.5 | -3.8
2 | [13 empty] | 8260.7243 | 34.586 | 9.6072 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11536.2331 | 48.2999 | 13.4166
3 | [13 empty] | 8260.7243 | 34.586 | 9.6072 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11536.2331 | 48.2999 | 13.4166
4 | [13 empty] | 8260.7243 | 34.586 | 9.6072 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11536.2331 | 48.2999 | 13.4166
5 | [13 empty] | 8260.7243 | 34.586 | 9.6072 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11536.2331 | 48.2999 | 13.4166
6 | [13 empty] | 8260.7243 | 34.586 | 9.6072 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11536.2331 | 48.2999 | 13.4166
7 | [13 empty] | 8260.7243 | 34.586 | 9.6072 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11536.2331 | 48.2999 | 13.4166
8 | 89.2858 | 5.174 | 1.2266 | 0.1324 | 0.2064 | 0.0036 | 0.054 | 0.0426 | 0.0814 | 0.009 | 1.8118 | 1.9723 | 0.7558 | 8270.1826 | 34.6256 | 9.6182 | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466 | 11556.5589 | 48.385 | 13.4403 | -6.2 | -4.2
9 | [13 empty] | 8270.1826 | 34.6256 | 9.6182 | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466 | 11556.5589 | 48.385 | 13.4403
10 | [13 empty] | 8270.1826 | 34.6256 | 9.6182 | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466 | 11556.5589 | 48.385 | 13.4403
11 | [13 empty] | 8270.1826 | 34.6256 | 9.6182 | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466 | 11556.5589 | 48.385 | 13.4403
12 | [13 empty] | 8270.1826 | 34.6256 | 9.6182 | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466 | 11556.5589 | 48.385 | 13.4403
13 | [13 empty] | 8270.1826 | 34.6256 | 9.6182 | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466 | 11556.5589 | 48.385 | 13.4403
14 | [13 empty] | 8270.1826 | 34.6256 | 9.6182 | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466 | 11556.5589 | 48.385 | 13.4403
15 | 89.3882 | 5.1276 | 1.2034 | 0.131 | 0.2053 | 0.0051 | 0.0537 | 0.0431 | 0.0865 | 0.0067 | 1.7781 | 1.9713 | 0.7552 | 8268.8928 | 34.6202 | 9.6167 | 9153.172 | 38.3225 | 10.6451 | 11559.4967 | 48.3973 | 13.4437 | -7 | -6.1
16 | [13 empty] | 8268.8928 | 34.6202 | 9.6167 | 9153.172 | 38.3225 | 10.6451 | 11559.4967 | 48.3973 | 13.4437
17 | [13 empty] | 8268.8928 | 34.6202 | 9.6167 | 9153.172 | 38.3225 | 10.6451 | 11559.4967 | 48.3973 | 13.4437
18 | [13 empty] | 8268.8928 | 34.6202 | 9.6167 | 9153.172 | 38.3225 | 10.6451 | 11559.4967 | 48.3973 | 13.4437
19 | [13 empty] | 8268.8928 | 34.6202 | 9.6167 | 9153.172 | 38.3225 | 10.6451 | 11559.4967 | 48.3973 | 13.4437
20 | [13 empty] | 8268.8928 | 34.6202 | 9.6167 | 9153.172 | 38.3225 | 10.6451 | 11559.4967 | 48.3973 | 13.4437
21 | [13 empty] | 8268.8928 | 34.6202 | 9.6167 | 9153.172 | 38.3225 | 10.6451 | 11559.4967 | 48.3973 | 13.4437
22 | 89.1785 | 5.2073 | 1.2498 | 0.1326 | 0.2056 | 0.0033 | 0.0545 | 0.0438 | 0.0941 | 0.0072 | 1.7576 | 2.0657 | 0.7574 | 8276.3448 | 34.6514 | 9.6254 | 9160.9106 | 38.3549 | 10.6541 | 11551.973 | 48.3658 | 13.4349 | -7.5 | -6
23 | [13 empty] | 8276.3448 | 34.6514 | 9.6254 | 9160.9106 | 38.3549 | 10.6541 | 11551.973 | 48.3658 | 13.4349
24 | [13 empty] | 8276.3448 | 34.6514 | 9.6254 | 9160.9106 | 38.3549 | 10.6541 | 11551.973 | 48.3658 | 13.4349 |  |  | 0.00018 | 0.00013 | відс
25 | [13 empty] | 8276.3448 | 34.6514 | 9.6254 | 9160.9106 | 38.3549 | 10.6541 | 11551.973 | 48.3658 | 13.4349
26 | [13 empty] | 8276.3448 | 34.6514 | 9.6254 | 9160.9106 | 38.3549 | 10.6541 | 11551.973 | 48.3658 | 13.4349
27 | [13 empty] | 8276.3448 | 34.6514 | 9.6254 | 9160.9106 | 38.3549 | 10.6541 | 11551.973 | 48.3658 | 13.4349
28 | [13 empty] | 8276.3448 | 34.6514 | 9.6254 | 9160.9106 | 38.3549 | 10.6541 | 11551.973 | 48.3658 | 13.4349
29 | 89.2214 | 5.2021 | 1.2486 | 0.135 | 0.2101 | 0.0037 | 0.0567 | 0.0446 | 0.0958 | 0.0071 | 1.7316 | 2.0435 | 0.7573 | 8282.3637 | 34.6766 | 9.6324 | 9167.5028 | 38.3825 | 10.6618 | 11561.6941 | 48.4065 | 13.4463 | -7.7 | -7.3
30 | [13 empty] | 8282.3637 | 34.6766 | 9.6324 | 9167.5028 | 38.3825 | 10.6618 | 11561.6941 | 48.4065 | 13.4463
31 | [13 empty] | 8282.3637 | 34.6766 | 9.6324 | 9167.5028 | 38.3825 | 10.6618 | 11561.6941 | 48.4065 | 13.4463
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8270.4453 | 34.6267 | 9.6185 | 9154.6528 | 38.3287 | 10.6469
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .08.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9154.6528 | 38.3287 | 10.6469
Вінницька | АГНКС - 1 (ГРС Вiнниця Пiвнiчна) | 9154.4857 | 38.328 | 10.6467
Вінницька | АГНКС ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ (ГРС Вінниця Південна) | 9154.629 | 38.3286 | 10.6468
Вінницька | Війтівці (ГРС Війтівці) | 9154.5334 | 38.3282 | 10.6467
Вінницька | Вінниця Південна (ГРС Вінниця Південна) | 9154.5812 | 38.3284 | 10.6468
Вінницька | Вінниця Східна (ГРС Вінниця Східна) | 9154.5334 | 38.3282 | 10.6467
Вінницька | Глухівці (ГРС Глухівці) | 9154.7484 | 38.3291 | 10.647
Вінницька | Гнівань (ГРС Гнівань) | 9154.5334 | 38.3282 | 10.6467
Вінницька | Калинівка (ГРС Калинівка) | 9154.3662 | 38.3275 | 10.6465
Вінницька | Козятин (ГРС Козятин) | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466
Вінницька | Корделівка (ГРС Корделівка) | 9154.6767 | 38.3288 | 10.6469
Вінницька | Ластівка (ГРС Ластівка) | 9154.5573 | 38.3283 | 10.6468
Вінницька | Люлинці (ГРС Люлинці) | 9154.3901 | 38.3276 | 10.6466
Вінницька | Місто (ГРС Вінниця Північна) | 0 | 0 | 0
Вінницька | Махнівка (ГРС Махнівка) | 9154.4618 | 38.3279 | 10.6466
Вінницька | Перемога (ГРС Перемога) | 9154.5095 | 38.3281 | 10.6467
Вінницька | Подорожне (ГРС Сміла (Іванопіль)) | 9154.4857 | 38.328 | 10.6467
Вінницька | Радівка (ГРС Радівка) | 9154.7484 | 38.3291 | 10.647
Вінницька | Сальник (ГРС Сальник) | 9154.3662 | 38.3275 | 10.6465
Вінницька | Сальниця (ГРС Сальниця) | 9154.4618 | 38.3279 | 10.6466
Вінницька | ТОВ Газпостачсервіс (ГРС Вiнниця Пiвнiчна) | 9154.6528 | 38.3287 | 10.6469
Вінницька | ТОВ ЕКО-СФЕРА (ГРС Калинівка) | 9155.5843 | 38.3326 | 10.6479
Вінницька | ТОВ УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ (ГРС Дружба) | 9157.5907 | 38.341 | 10.6503
Вінницька | Турбів (ГРС Турбів) | 9153.7691 | 38.325 | 10.6458
Вінницька | Хімпром (ГРС Вiнниця Пiвнiчна) | 9154.5095 | 38.3281 | 10.6467
Вінницька | Хмільник (ГРС Хмільник) | 9154.5812 | 38.3284 | 10.6468
Вінницька | Хомутинці (ГРС Хомутинці) | 9153.2675 | 38.3229 | 10.6453
Житомирська | Іванопіль (ГРС Сміла (Іванопіль)) | 9152.9809 | 38.3217 | 10.6449
Житомирська | АГНКС - 1 Бердичів (ГРС Гришківці) | 9154.9156 | 38.3298 | 10.6472
Житомирська | АГНКС -1 Житомир (ГРС Житомир АГНКС) | 9154.7484 | 38.3291 | 10.647
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" (ГРС Бердичів) | 9154.7006 | 38.3289 | 10.6469
Житомирська | АГНКС ТОВ Ітера Україна (ГРС Глибочиця) | 9154.3185 | 38.3273 | 10.6465
Житомирська | Андрушівка (ГРС Андрушівка) | 9154.629 | 38.3286 | 10.6468
Житомирська | Андрушки (ГРС Андрушки) | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466
Житомирська | Бабичівка (ГРС Бабичівка) | 9154.9395 | 38.3299 | 10.6472
Житомирська | Баранівка (ГРС Баранівка (Житомир.обл.)) | 9154.7484 | 38.3291 | 10.647
Житомирська | Бердичів лінія-1 (ГРС Бердичів) | 9154.5573 | 38.3283 | 10.6468
Житомирська | Бердичів лінія-2 (ГРС Бердичів) | 0 | 0 | 0
Житомирська | ВРТП Укргазенергосервіс (ГРС Бердичів) | 0 | 0 | 0
Житомирська | Василівка (ГРС Василівка) | 9154.4857 | 38.328 | 10.6467
Житомирська | Великі Коровинці (ГРС Великі Коровинці) | 9154.82 | 38.3294 | 10.6471
Житомирська | Висока Піч (ГРС Висока Піч) | 9154.3901 | 38.3276 | 10.6466
Житомирська | Врублівка (ГРС Врублівка) | 9154.5573 | 38.3283 | 10.6468
Житомирська | Вчорайше (ГРС Вчорайше) | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466
Житомирська | Галіївка (ГРС Галіївка) | 9155.8232 | 38.3336 | 10.6482
Житомирська | Глибочиця (ГРС Глибочиця) | 9154.5095 | 38.3281 | 10.6467
Житомирська | Гришківці (ГРС Гришківці) | 9154.629 | 38.3286 | 10.6468
Житомирська | Гуйва (ГРС Гуйва) | 9154.5573 | 38.3283 | 10.6468
Житомирська | Довбиш (ГРС Довбиш) | 9154.4618 | 38.3279 | 10.6466
Житомирська | Кам`яний Брід (ГРС Кам`яний Брід) | 9154.5573 | 38.3283 | 10.6468
Житомирська | Коростишів (ГРС Коростишів) | 9154.9156 | 38.3298 | 10.6472
Житомирська | Липно (ГРС Липно) | 9154.4857 | 38.328 | 10.6467
Житомирська | Любар (ГРС Любар) | 9154.2707 | 38.3271 | 10.6464
Житомирська | Місто (ГРС Житомир) | 9154.6528 | 38.3287 | 10.6469
Житомирська | Миропіль (ГРС Миропіль) | 9154.4857 | 38.328 | 10.6467
Житомирська | Нова Чорторія (ГРС Нова Чорторія) | 9153.0765 | 38.3221 | 10.645
Житомирська | Озерянка (ГРС Озерянка) | 9154.3423 | 38.3274 | 10.6465
Житомирська | Першотравенськ (ГРС Першотравенськ) | 9154.629 | 38.3286 | 10.6468
Житомирська | Попільня (ГРС Попільня) | 9154.5812 | 38.3284 | 10.6468
Житомирська | Промрайон (ГРС Житомир) | 0 | 0 | 0
Житомирська | Рея (ГРС Гальчин (Рея)) | 9154.4618 | 38.3279 | 10.6466
Житомирська | Романів (ГРС Романів) | 9154.5573 | 38.3283 | 10.6468
Житомирська | Сінгури (ГРС Сінгури) | 9154.5095 | 38.3281 | 10.6467
Житомирська | Садки (ГРС Садки) | 9148.0129 | 38.3009 | 10.6391
Житомирська | Стара Котельня (ГРС Стара Котельня) | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466
Житомирська | Студениця (ГРС Студениця) | 9154.3662 | 38.3275 | 10.6465
Житомирська | ТОВ Сігнет-Центр (ГРС Андрушки) | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466
Житомирська | Червоне (ГРС Червоне) | 9154.5095 | 38.3281 | 10.6467
Житомирська | Чуднів (ГРС Чуднів) | 9158.8327 | 38.3462 | 10.6517
Хмельницька | Ізяслав (ГРС Ізяслав) | 9154.2946 | 38.3272 | 10.6464
Хмельницька | АГНКС №1 Шепетівка (г-в ГРС Славута 5,9) | 9154.7006 | 38.3289 | 10.6469
Хмельницька | Гриців (ГРС Гриців) | 9154.2946 | 38.3272 | 10.6464
Хмельницька | Кам`янка (ГРС Кам`янка) | 9154.9156 | 38.3298 | 10.6472
Хмельницька | Кузьмин (ГРС Кузьмин) | 9155.25 | 38.3312 | 10.6476
Хмельницька | Миролюбне (ГРС Миролюбне) | 9154.5812 | 38.3284 | 10.6468
Хмельницька | Пасічна (ГРС Пасічна) | 9154.3423 | 38.3274 | 10.6465
Хмельницька | Полонне (ГРС Полонне) | 9155.2738 | 38.3313 | 10.6476
Хмельницька | Прислуч (ГРС Нова Чорторія) | 9154.2468 | 38.327 | 10.6464
Хмельницька | Радошівка (ГРС Радошівка) | 9154.5334 | 38.3282 | 10.6467
Хмельницька | Самчики (ГРС Самчики) | 9154.008 | 38.326 | 10.6461
Хмельницька | Славута (ГРС Славута) | 9155.25 | 38.3312 | 10.6476
Хмельницька | Старокостянтинів (ГРС Старокостянтинів) | 9154.9872 | 38.3301 | 10.6473
Хмельницька | Хролин (ГРС Хролин) | 9153.8885 | 38.3255 | 10.646
Хмельницька | Шепетівка (ГРС Шепетівка) | 9154.0318 | 38.3261 | 10.6461
Хмельницька | Щиборівка (ГРС Щиборівка) | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .08.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата