## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №523 | [18 empty] | Маршрут №523
переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ДП "Укравтогаз" та ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ"
ГКС Ужгород п/м Закарпатське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № 05-0021/2018 чинне до 27.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
2 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
3 | 95.5627 | 2.4871 | 0.7911 | 0.1228 | 0.1161 | 0.0016 | 0.0214 | 0.015 | 0.0165 | 0.007 | 0.6595 | 0.1992 | 0.7032 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -14.6 | -16.9 | 0.0002 | 0.0002
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
6 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
7 | 95.545 | 2.4843 | 0.7952 | 0.1217 | 0.1189 | 0.0064 | 0.0236 | 0.0305 | 0.0136 |  | 0.6442 | 0.2165 | 0.7039 | 8233.7825 | 34.4732 | 9.5759 | 9128.7858 | 38.2204 | 10.6168 | 11941.2918 | 49.9958 | 13.8877
8 | 95.5405 | 2.4808 | 0.8024 | 0.1232 | 0.1209 | 0.007 | 0.024 | 0.0307 | 0.0137 |  | 0.6414 | 0.2154 | 0.704 | 8235.6932 | 34.4812 | 9.5781 | 9130.8399 | 38.229 | 10.6192 | 11942.916 | 50.0026 | 13.8896
9 | 95.5858 | 2.4492 | 0.7896 | 0.1217 | 0.1195 | 0.0069 | 0.024 | 0.0299 | 0.0138 |  | 0.6466 | 0.213 | 0.7036 | 8231.1791 | 34.4623 | 9.5729 | 9125.9913 | 38.2087 | 10.6135 | 11940.0498 | 49.9906 | 13.8863
10 | 95.6667 | 2.3978 | 0.7776 | 0.1211 | 0.119 | 0.0064 | 0.0239 | 0.0289 | 0.0136 |  | 0.6436 | 0.2016 | 0.703 | 8226.9276 | 34.4445 | 9.5679 | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083 | 11939.7155 | 49.9892 | 13.8859 | -14.8 | -17.1 |  |  | 0
11 | 95.6957 | 2.3416 | 0.7633 | 0.1212 | 0.1201 | 0.0064 | 0.0248 | 0.0292 | 0.0142 |  | 0.6818 | 0.2017 | 0.7027 | 8219.3084 | 34.4126 | 9.5591 | 9113.1892 | 38.1551 | 10.5986 | 11930.8782 | 49.9522 | 13.8756
12 | 95.6877 | 2.3423 | 0.7681 | 0.1232 | 0.1215 | 0.0068 | 0.025 | 0.0294 | 0.0146 |  | 0.679 | 0.2024 | 0.7029 | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9115.0761 | 38.163 | 10.6008 | 11932.1202 | 49.9574 | 13.8771
13 | 95.283 | 2.5267 | 0.778 | 0.119 | 0.1197 | 0.0066 | 0.0244 | 0.0291 | 0.0143 |  | 0.8837 | 0.2154 | 0.7051 | 8214.9614 | 34.3944 | 9.554 | 9107.8868 | 38.1329 | 10.5925 | 11903.8169 | 49.8389 | 13.8441
14 | 95.2104 | 2.5629 | 0.7806 | 0.1169 | 0.118 | 0.0066 | 0.0239 | 0.0297 | 0.0137 |  | 0.9195 | 0.2179 | 0.7055 | 8213.6239 | 34.3888 | 9.5524 | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906 | 11898.6579 | 49.8173 | 13.8381
15 | 95.6563 | 2.3507 | 0.7505 | 0.1169 | 0.1158 | 0.0065 | 0.0235 | 0.0291 | 0.0133 |  | 0.7418 | 0.1956 | 0.7026 | 8211.7848 | 34.3811 | 9.5503 | 9104.9729 | 38.1207 | 10.5891 | 11920.775 | 49.9099 | 13.8639
16 | 95.828 | 2.2687 | 0.7239 | 0.1136 | 0.1117 | 0.0065 | 0.0227 | 0.0284 | 0.0131 |  | 0.695 | 0.1884 | 0.7014 | 8205.8614 | 34.3563 | 9.5434 | 9098.7868 | 38.0948 | 10.5819 | 11923.5456 | 49.9215 | 13.8671
17 | 95.8724 | 2.2424 | 0.716 | 0.1113 | 0.1094 | 0.0057 | 0.0223 | 0.0281 | 0.0127 |  | 0.6946 | 0.1851 | 0.7009 | 8202.1832 | 34.3409 | 9.5391 | 9094.8697 | 38.0784 | 10.5773 | 11921.9692 | 49.9149 | 13.8653 | -15.2 | -17.5
18 | 95.8628 | 2.2457 | 0.7189 | 0.1099 | 0.1087 | 0.006 | 0.0219 | 0.027 | 0.0123 |  | 0.6973 | 0.1895 | 0.701 | 8201.3472 | 34.3374 | 9.5382 | 9093.9382 | 38.0745 | 10.5763 | 11920.4167 | 49.9084 | 13.8634
19 | 95.7601 | 2.3138 | 0.7427 | 0.1131 | 0.1116 | 0.0059 | 0.0223 | 0.0268 | 0.0122 |  | 0.6926 | 0.1989 | 0.7019 | 8209.3724 | 34.371 | 9.5475 | 9102.5128 | 38.1104 | 10.5862 | 11924.1905 | 49.9242 | 13.8678
20 | 95.6627 | 2.3602 | 0.7524 | 0.1149 | 0.1133 | 0.0061 | 0.0227 | 0.0292 | 0.0128 |  | 0.7222 | 0.2035 | 0.7026 | 8212.2863 | 34.3832 | 9.5509 | 9105.5461 | 38.1231 | 10.5898 | 11921.9214 | 49.9147 | 13.8652
21 | 95.5304 | 2.4163 | 0.7689 | 0.1165 | 0.1152 | 0.0061 | 0.0231 | 0.0306 | 0.0132 |  | 0.767 | 0.2127 | 0.7036 | 8214.7703 | 34.3936 | 9.5538 | 9108.0301 | 38.1335 | 10.5926 | 11916.9535 | 49.8939 | 13.8594
22 | 95.3925 | 2.4165 | 0.7733 | 0.1179 | 0.1162 | 0.0063 | 0.0235 | 0.0311 | 0.0137 |  | 0.8895 | 0.2195 | 0.7044 | 8205.8375 | 34.3562 | 9.5434 | 9098.0464 | 38.0917 | 10.581 | 11896.9859 | 49.8103 | 13.8362
23 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
24 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
25 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
26 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
27 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
28 | 95.1236 | 1.9845 | 0.7314 | 0.1176 | 0.1143 | 0.0017 | 0.0245 | 0.0169 | 0.0222 | 0.008 | 1.5703 | 0.285 | 0.7053 | 8109.5587 | 33.9531 | 9.4314 | 8988.3683 | 37.6325 | 10.4535 | 11746.0353 | 49.1783 | 13.6606 | -14.4 | -16.7
29 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
30 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
31 | 94.2787 | 2.3107 | 0.7163 | 0.1104 | 0.1081 | 0.0064 | 0.0206 | 0.015 | 0.0172 |  | 2.1797 | 0.2369 | 0.7091 | 8080.9928 | 33.8335 | 9.3982 | 8960.2562 | 37.5148 | 10.4208 | 11677.9165 | 48.8931 | 13.5814 | -14.2 | -16.5
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8202.6131 | 34.3427 | 9.5396 | 9093.4128 | 38.0723 | 10.5756
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Бокшан М.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №523
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №523 |  | 9093.4128 | 38.0723 | 10.5756
Закарпатська | АГНКС ГРС Ужгород | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766
Закарпатська | АГНКС Ужгород ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ" | 0 | 0 | 0
Закарпатська | ГРС Прогрес м.Геївці | 9092.9351 | 38.0703 | 10.5751
Закарпатська | ГРС м.Ужгород - лінія на місто | 9091.4065 | 38.0639 | 10.5733
Закарпатська | ГРС с.П.Комарівці (м.Ужгород) | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598
Закарпатська | ГРС с.Чоп | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754
В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ |  | Бокшан М.В. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата