## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №452 | [18 empty] | Маршрут №452
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина III"
Свідоцтво № ІФ 171 чинне до 19.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
2 | 91.0966 | 6.1289 | 0.1112 | 0.003 | 0.0119 | 0.0006 | 0.0209 | 0.0209 | 0.2078 | 0.0039 | 0.5378 | 1.8565 | 0.7372 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11703.4491 | 49 | 13.6111 | -9 | -1.7 | 0,0018 | 0,0122 | відс.
3 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
4 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
5 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
6 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
7 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
8 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
9 | 91.8087 | 5.7373 | 0.0419 | 0.0017 | 0.0066 | 0.0011 | 0.0188 | 0.0155 | 0.1908 | 0.0072 | 0.6463 | 1.5241 | 0.73 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417 | -8.9 | -1.9
10 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
11 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
12 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
13 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
14 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
15 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
16 | 91.8937 | 5.2216 | 0.2483 | 0.0389 | 0.0664 | 0.0026 | 0.0255 | 0.0236 | 0.167 | 0.0083 | 0.8818 | 1.4223 | 0.7308 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278 | -9.2 | -2.1
17 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
18 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
19 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
20 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
21 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
22 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
23 | 91.6202 | 5.7546 | 0.048 | 0.0025 | 0.0083 | 0.0009 | 0.0135 | 0.0108 | 0.1704 | 0.0074 | 0.6138 | 1.7496 | 0.7319 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889 | -8.7 | -1.4
24 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
25 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
30 | 91.7975 | 5.0021 | 0.6493 | 0.1001 | 0.1761 | 0.0007 | 0.0501 | 0.0441 | 0.1917 | 0.0084 | 0.623 | 1.3569 | 0.7369 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528 | -8.4 | -2.6
31 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8252.5319 | 34.5517 | 9.5977 | 9139.8683 | 38.2668 | 10.6297
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В. О. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №452
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №452 |  | 9139.8683 | 38.2668 | 10.6297
Івано-Франківська | ГРС Витвиця | 9139.8683 | 38.2668 | 10.6297
В. о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В. О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата