## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №620 | [18 empty] | Маршрут №620
переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Криворіжгаз", АТ "Дніпропетровськгаз", ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ПрАТ "Північний ГЗК"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
2 | 95.3965 | 2.5996 | 0.856 | 0.126 | 0.1244 | 0.0013 | 0.0218 | 0.0158 | 0.0117 | 0.004 | 0.6284 | 0.2145 | 0.7048 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 |  |  |  |  | відсутні
3 | 95.2309 | 2.6983 | 0.8645 | 0.1322 | 0.1311 | 0.0014 | 0.0241 | 0.0169 | 0.0163 |  | 0.6632 | 0.2211 | 0.7062 | 8254.6098 | 34.5604 | 9.6001 | 9146.7709 | 38.2957 | 10.6377 | 11945.0895 | 50.0117 | 13.8921 | -14.6 | -8.8 | <0,0001 | <0,0002
4 | 95.2567 | 2.6653 | 0.8698 | 0.1335 | 0.1322 | 0.0012 | 0.024 | 0.0167 | 0.017 |  | 0.6613 | 0.2223 | 0.7062 | 8253.8217 | 34.5571 | 9.5992 | 9145.935 | 38.2922 | 10.6367 | 11944.5879 | 50.0096 | 13.8916
5 | 95.4237 | 2.5571 | 0.8299 | 0.1277 | 0.1269 | 0.0012 | 0.0232 | 0.0162 | 0.0165 |  | 0.6686 | 0.209 | 0.7047 | 8240.0402 | 34.4994 | 9.5832 | 9131.1743 | 38.2304 | 10.6196 | 11937.7092 | 49.9808 | 13.8836
6 | 95.4138 | 2.5489 | 0.823 | 0.1256 | 0.1255 | 0.0011 | 0.023 | 0.0162 | 0.0162 |  | 0.698 | 0.2087 | 0.7046 | 8235.5022 | 34.4804 | 9.5779 | 9126.2302 | 38.2097 | 10.6138 | 11931.8097 | 49.9561 | 13.8767
7 | 95.4467 | 2.5339 | 0.8274 | 0.1266 | 0.1262 | 0.0011 | 0.0231 | 0.0162 | 0.0165 |  | 0.6779 | 0.2044 | 0.7045 | 8237.5085 | 34.4888 | 9.5802 | 9128.4515 | 38.219 | 10.6164 | 11935.9417 | 49.9734 | 13.8815
8 | 95.4197 | 2.5533 | 0.8321 | 0.1282 | 0.1278 | 0.0012 | 0.0235 | 0.0166 | 0.0164 |  | 0.6732 | 0.208 | 0.7048 | 8240.2074 | 34.5001 | 9.5834 | 9131.3415 | 38.2311 | 10.6198 | 11937.4703 | 49.9798 | 13.8833
9 | 95.3392 | 2.592 | 0.8581 | 0.1327 | 0.1342 | 0.0012 | 0.0246 | 0.0175 | 0.0174 |  | 0.6677 | 0.2154 | 0.7056 | 8248.5193 | 34.5349 | 9.593 | 9140.2504 | 38.2684 | 10.6301 | 11941.8412 | 49.9981 | 13.8884
10 | 95.3221 | 2.597 | 0.8618 | 0.1332 | 0.135 | 0.0012 | 0.025 | 0.0178 | 0.018 |  | 0.6707 | 0.2182 | 0.7058 | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9141.2536 | 38.2726 | 10.6313 | 11941.6023 | 49.9971 | 13.8881
11 | 95.3685 | 2.5655 | 0.8551 | 0.1334 | 0.1346 | 0.0012 | 0.0249 | 0.0179 | 0.0188 |  | 0.6658 | 0.2143 | 0.7055 | 8247.6355 | 34.5312 | 9.592 | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629 | 11941.6979 | 49.9975 | 13.8882 | -12 | -9.5 | <0,0001 | <0,0002
12 | 95.5312 | 2.4567 | 0.8277 | 0.1339 | 0.1353 | 0.0014 | 0.0255 | 0.0183 | 0.0199 |  | 0.6572 | 0.1929 | 0.7043 | 8240.7329 | 34.5023 | 9.584 | 9132.0103 | 38.2339 | 10.6205 | 11942.0323 | 49.9989 | 13.8886
13 | 95.6403 | 2.3821 | 0.8036 | 0.1311 | 0.1325 | 0.0014 | 0.0253 | 0.0181 | 0.0201 |  | 0.6559 | 0.1896 | 0.7034 | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9123.0535 | 38.1964 | 10.6101 | 11937.6614 | 49.9806 | 13.8835
14 | 95.5545 | 2.3942 | 0.7828 | 0.1245 | 0.1264 | 0.0012 | 0.0245 | 0.0176 | 0.0189 |  | 0.7622 | 0.1932 | 0.7035 | 8218.6158 | 34.4097 | 9.5583 | 9108.0062 | 38.1334 | 10.5926 | 11917.1206 | 49.8946 | 13.8596
15 | 95.7401 | 2.3194 | 0.766 | 0.1205 | 0.1211 | 0.0012 | 0.0228 | 0.0162 | 0.0169 |  | 0.6983 | 0.1775 | 0.7021 | 8214.9614 | 34.3944 | 9.554 | 9104.328 | 38.118 | 10.5883 | 11924.5965 | 49.9259 | 13.8683
16 | 95.8546 | 2.2588 | 0.7507 | 0.1176 | 0.1182 | 0.0011 | 0.0221 | 0.0157 | 0.0159 |  | 0.6811 | 0.1642 | 0.7012 | 8209.9934 | 34.3736 | 9.5482 | 9099.0973 | 38.0961 | 10.5823 | 11925.7191 | 49.9306 | 13.8696
17 | 95.7946 | 2.2981 | 0.7717 | 0.1196 | 0.121 | 0.0012 | 0.0222 | 0.0158 | 0.0162 |  | 0.6665 | 0.1731 | 0.7018 | 8216.5617 | 34.4011 | 9.5559 | 9106.1671 | 38.1257 | 10.5905 | 11929.8034 | 49.9477 | 13.8744 | -12 | -9.5 | <0,0001 | <0,0002
18 | 95.6136 | 2.4097 | 0.8114 | 0.1246 | 0.1259 | 0.0012 | 0.023 | 0.0163 | 0.0165 |  | 0.6611 | 0.1967 | 0.7034 | 8229.3161 | 34.4545 | 9.5707 | 9119.7575 | 38.1826 | 10.6063 | 11934.1265 | 49.9658 | 13.8794
19 | 95.6048 | 2.4193 | 0.8129 | 0.1245 | 0.125 | 0.0011 | 0.0227 | 0.0163 | 0.0165 |  | 0.6575 | 0.1994 | 0.7034 | 8229.8654 | 34.4568 | 9.5713 | 9120.3546 | 38.1851 | 10.607 | 11934.4131 | 49.967 | 13.8797
20 | 95.5432 | 2.458 | 0.8272 | 0.1261 | 0.1265 | 0.0011 | 0.0229 | 0.0165 | 0.0167 |  | 0.657 | 0.2048 | 0.7039 | 8234.4512 | 34.476 | 9.5767 | 9125.2509 | 38.2056 | 10.6127 | 11936.3239 | 49.975 | 13.8819
21 | 95.3997 | 2.5396 | 0.8607 | 0.1333 | 0.1347 | 0.0012 | 0.0247 | 0.0179 | 0.018 |  | 0.6564 | 0.2138 | 0.7053 | 8247.1817 | 34.5293 | 9.5915 | 9138.8651 | 38.2626 | 10.6285 | 11942.5338 | 50.001 | 13.8892
22 | 95.3522 | 2.5566 | 0.8777 | 0.1379 | 0.1402 | 0.0013 | 0.026 | 0.0187 | 0.0192 |  | 0.6538 | 0.2164 | 0.7059 | 8253.1768 | 34.5544 | 9.5984 | 9145.2662 | 38.2894 | 10.6359 | 11945.9493 | 50.0153 | 13.8931
23 | 95.4857 | 2.4828 | 0.8401 | 0.131 | 0.1322 | 0.0012 | 0.0245 | 0.0178 | 0.0187 |  | 0.6562 | 0.2098 | 0.7046 | 8240.6612 | 34.502 | 9.5839 | 9131.8669 | 38.2333 | 10.6204 | 11939.2855 | 49.9874 | 13.8854
24 | 95.5102 | 2.4758 | 0.8294 | 0.1293 | 0.1301 | 0.0012 | 0.0243 | 0.0171 | 0.0186 |  | 0.6545 | 0.2095 | 0.7044 | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9129.1919 | 38.2221 | 10.6173 | 11938.0197 | 49.9821 | 13.8839
25 | 95.5182 | 2.4747 | 0.825 | 0.1283 | 0.129 | 0.0012 | 0.024 | 0.017 | 0.0186 |  | 0.6547 | 0.2093 | 0.7042 | 8236.983 | 34.4866 | 9.5796 | 9127.9738 | 38.217 | 10.6158 | 11937.3509 | 49.9793 | 13.8831 | -10.3 | -7.7 | <0,0001 | <0,0002
26 | 95.5262 | 2.4665 | 0.8261 | 0.1266 | 0.1274 | 0.0011 | 0.0231 | 0.0162 | 0.0175 |  | 0.6599 | 0.2094 | 0.7041 | 8234.7617 | 34.4773 | 9.577 | 9125.5614 | 38.2069 | 10.613 | 11935.4162 | 49.9712 | 13.8809
27 | 95.6396 | 2.3991 | 0.7932 | 0.1208 | 0.1209 | 0.0009 | 0.0217 | 0.0153 | 0.0168 |  | 0.6671 | 0.2046 | 0.703 | 8223.13 | 34.4286 | 9.5635 | 9113.0698 | 38.1546 | 10.5985 | 11928.4419 | 49.942 | 13.8728
28 | 95.7715 | 2.311 | 0.7659 | 0.1151 | 0.1146 | 0.0008 | 0.0204 | 0.0143 | 0.0159 |  | 0.6737 | 0.1968 | 0.7018 | 8211.1638 | 34.3785 | 9.5496 | 9100.2915 | 38.1011 | 10.5836 | 11921.8259 | 49.9143 | 13.8651
29 | 95.7627 | 2.3403 | 0.7483 | 0.112 | 0.1114 | 0.0009 | 0.0201 | 0.0142 | 0.0151 |  | 0.6809 | 0.1941 | 0.7016 | 8208.9425 | 34.3692 | 9.547 | 9097.8792 | 38.091 | 10.5808 | 11920.154 | 49.9073 | 13.8631 | -12 | -7.1 | <0,0001 | <0,0002
30 | 95.7648 | 2.3364 | 0.719 | 0.1071 | 0.1072 | 0.0009 | 0.0199 | 0.0142 | 0.0147 |  | 0.7187 | 0.1971 | 0.7013 | 8199.9141 | 34.3314 | 9.5365 | 9088.1104 | 38.0501 | 10.5695 | 11910.0747 | 49.8651 | 13.8514 |  |  |  |  | відсутні
31 | 95.7518 | 2.3497 | 0.7224 | 0.1069 | 0.1067 | 0.0009 | 0.0196 | 0.014 | 0.0148 |  | 0.7147 | 0.1985 | 0.7014 | 8201.2039 | 34.3368 | 9.538 | 9089.4718 | 38.0558 | 10.5711 | 11911.054 | 49.8692 | 13.8526
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8233.4242 | 34.4717 | 9.5755 | 9124.0328 | 38.2005 | 10.6113
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Матвієнко Р.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №620
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №620 |  | 9124.0328 | 38.2005 | 10.6113
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Мiсто | 9123.6984 | 38.1991 | 10.6109
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Тепломережа | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС м.П`ятихатки | 9124.9882 | 38.2045 | 10.6124
Дніпропетровська | ГРС с.Савро | 9124.8688 | 38.204 | 10.6122
Кіровоградська | ГРС Петрове | 9124.8688 | 38.204 | 10.6122
Кіровоградська | ГРС м.Жовті Води, с.Володимирiвка | 9125.2509 | 38.2056 | 10.6127
В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ |  | Матвієнко Р.В. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата