## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №165 | [18 empty] | Маршрут №165
переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернігівгаз", АТ "Сумигаз", ТОВ "ГАЗОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ЗАПРАВКИ"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
2 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
3 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
4 | 89.389 | 4.9767 | 1.0744 | 0.1242 | 0.1929 | 0.0045 | 0.0535 | 0.0441 | 0.0866 | 0.0047 | 1.6693 | 2.3801 | 0.7567 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -8 | -5.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
5 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
6 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
7 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
8 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
9 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
10 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
11 | 89.3164 | 5.015 | 1.0724 | 0.1231 | 0.1909 | 0.0045 | 0.0528 | 0.043 | 0.0757 | 0.0038 | 1.6827 | 2.4197 | 0.757 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -8.2 | -6.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
14 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
15 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
16 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
17 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
18 | 89.1782 | 5.0855 | 1.0881 | 0.1217 | 0.1888 | 0.0044 | 0.0533 | 0.0441 | 0.0877 | 0.004 | 1.6717 | 2.4725 | 0.7585 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -8 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
21 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
25 | 89.2855 | 5.0566 | 1.0579 | 0.118 | 0.1818 | 0.0041 | 0.0513 | 0.0422 | 0.0797 | 0.0031 | 1.6408 | 2.479 | 0.7573 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -8.3 | -6.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
26 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
27 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
28 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
29 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
30 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
31 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8212.764 | 34.3852 | 9.5514 | 9095.849 | 38.0825 | 10.5785
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №165
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №165 |  | 9095.849 | 38.0825 | 10.5785
Сумська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Шостка | 9096.0401 | 38.0833 | 10.5787
Сумська | АГНКС Шостка-1 | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787
Чернігівська | Іванівка (Семен. р-н) | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787
Чернігівська | Буда-Вороб`ївська | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763
Чернігівська | Горбове | 9095.9923 | 38.0831 | 10.5786
Чернігівська | Жадове | 9096.0639 | 38.0834 | 10.5787
Чернігівська | Забарівка | 9095.9445 | 38.0829 | 10.5786
Чернігівська | Кірове/ Троїцьке | 9095.9923 | 38.0831 | 10.5786
Чернігівська | Корюківка | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787
Чернігівська | Костобобрів | 9096.1834 | 38.0839 | 10.5789
Чернігівська | Машеве | 9096.3028 | 38.0844 | 10.579
Чернігівська | Н.Сіверський | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782
Чернігівська | Наумівка | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784
Чернігівська | Олександрівка | 9096.0878 | 38.0835 | 10.5788
Чернігівська | Печенюги | 9096.0878 | 38.0835 | 10.5788
Чернігівська | Радомка | 9094.5114 | 38.0769 | 10.5769
Чернігівська | Семенівка | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784
Чернігівська | Сядрине | 9095.7057 | 38.0819 | 10.5783
Чернігівська | Хотіївка | 9096.1356 | 38.0837 | 10.5788
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата