## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №411 | [18 empty] | Маршрут №411
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "КАЧБ"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.3657 | 3.1468 | 1.2535 | 0.2077 | 0.3643 | 0 | 0.1141 | 0.1019 | 0.2099 |  | 0.7085 | 0.5277 | 0.7324 | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
2 | 93.1249 | 3.28 | 1.3081 | 0.2166 | 0.3846 | 0 | 0.1165 | 0.1021 | 0.2072 |  | 0.6864 | 0.5737 | 0.7347 | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778
3 | 92.8979 | 3.3973 | 1.3605 | 0.2239 | 0.3917 | 0 | 0.1173 | 0.1028 | 0.2095 |  | 0.7188 | 0.5802 | 0.7366 | 8495.7487 | 35.57 | 9.8806 | 9403.3631 | 39.37 | 10.9361 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
4 | 93.2408 | 3.2271 | 1.2657 | 0.2073 | 0.3628 | 0 | 0.1127 | 0.0977 | 0.2105 | 0.0062 | 0.7601 | 0.5091 | 0.7329 | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 12011.5603 | 50.29 | 13.9694 | 19 | 12.4
5 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 12011.5603 | 50.29 | 13.9694
6 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 12011.5603 | 50.29 | 13.9694
7 | 92.7225 | 3.5414 | 1.4055 | 0.2208 | 0.3828 | 0 | 0.1091 | 0.0951 | 0.2096 |  | 0.7402 | 0.573 | 0.7374 | 8502.914 | 35.6 | 9.8889 | 9410.5285 | 39.4 | 10.9444 | 12028.2795 | 50.36 | 13.9889
8 | 92.6901 | 3.5293 | 1.411 | 0.2265 | 0.3965 | 0 | 0.118 | 0.1026 | 0.2112 |  | 0.7368 | 0.5781 | 0.7383 | 8510.0794 | 35.63 | 9.8972 | 9420.0823 | 39.44 | 10.9556 | 12030.668 | 50.37 | 13.9917
9 | 92.584 | 3.5181 | 1.4355 | 0.2456 | 0.4435 | 0 | 0.1383 | 0.1199 | 0.2143 | 0.0047 | 0.6843 | 0.6118 | 0.7408 | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 12047.3872 | 50.44 | 14.0111 | 21.3 | 15.6 | 0,000085 | 0,000146 | 0,0000
10 | 92.4592 | 3.5651 | 1.4845 | 0.2446 | 0.4525 | 0 | 0.1503 | 0.1323 | 0.2327 |  | 0.6989 | 0.5799 | 0.7426 | 8560.2371 | 35.84 | 9.9556 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 12064.1064 | 50.51 | 14.0306
11 | 92.3481 | 3.6078 | 1.5102 | 0.2609 | 0.4789 | 0 | 0.1612 | 0.142 | 0.2411 |  | 0.6588 | 0.5909 | 0.7445 | 8584.1216 | 35.94 | 9.9833 | 9498.9014 | 39.77 | 11.0472 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
12 | [13 empty] | 8584.1216 | 35.94 | 9.9833 | 9498.9014 | 39.77 | 11.0472 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
13 | [13 empty] | 8584.1216 | 35.94 | 9.9833 | 9498.9014 | 39.77 | 11.0472 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
14 | 92.3103 | 3.6098 | 1.501 | 0.2527 | 0.4581 | 0 | 0.1461 | 0.128 | 0.2388 |  | 0.7172 | 0.638 | 0.744 | 8560.2371 | 35.84 | 9.9556 | 9475.0169 | 39.67 | 11.0194 | 12054.5526 | 50.47 | 14.0194
15 | 92.2422 | 3.6336 | 1.5243 | 0.2588 | 0.4701 | 0 | 0.1554 | 0.1377 | 0.2482 |  | 0.6922 | 0.6374 | 0.7453 | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9491.7361 | 39.74 | 11.0389 | 12066.4949 | 50.52 | 14.0333
16 | 92.359 | 3.5436 | 1.4961 | 0.2605 | 0.478 | 0 | 0.1594 | 0.1424 | 0.2497 |  | 0.7198 | 0.5916 | 0.7445 | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361 | 22.3 | 13.6
17 | 92.1486 | 3.6428 | 1.546 | 0.2644 | 0.4873 | 0 | 0.1616 | 0.1411 | 0.2513 |  | 0.7394 | 0.6176 | 0.7464 | 8586.5101 | 35.95 | 9.9861 | 9501.2899 | 39.78 | 11.05 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
18 | 92.1788 | 3.6928 | 1.5386 | 0.2561 | 0.4588 | 0 | 0.1455 | 0.1312 | 0.2607 |  | 0.688 | 0.6494 | 0.7457 | 8581.7332 | 35.93 | 9.9806 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12066.4949 | 50.52 | 14.0333
19 | [13 empty] | 8581.7332 | 35.93 | 9.9806 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12066.4949 | 50.52 | 14.0333
20 | [13 empty] | 8581.7332 | 35.93 | 9.9806 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12066.4949 | 50.52 | 14.0333
21 | 92.5033 | 3.6548 | 1.4716 | 0.2349 | 0.413 | 0 | 0.1233 | 0.1084 | 0.2286 |  | 0.6871 | 0.575 | 0.7406 | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12056.941 | 50.48 | 14.0222
22 | 92.4014 | 3.699 | 1.4958 | 0.2374 | 0.4162 | 0 | 0.1261 | 0.1117 | 0.2354 |  | 0.7088 | 0.5682 | 0.7417 | 8553.0717 | 35.81 | 9.9472 | 9463.0746 | 39.62 | 11.0056 | 12061.718 | 50.5 | 14.0278
23 | 92.4991 | 3.5468 | 1.4578 | 0.2374 | 0.4195 | 0 | 0.1253 | 0.1095 | 0.2347 |  | 0.7677 | 0.6022 | 0.741 | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 12035.4449 | 50.39 | 13.9972 | 24.2 | 13.8
24 | 92.548 | 3.5422 | 1.4536 | 0.2378 | 0.4233 | 0 | 0.1307 | 0.1144 | 0.2309 |  | 0.7038 | 0.6154 | 0.7409 | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
25 | 92.4119 | 3.6219 | 1.4841 | 0.2423 | 0.4295 | 0 | 0.131 | 0.1164 | 0.2394 |  | 0.7147 | 0.6089 | 0.7422 | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167
26 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167
27 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167
28 | 92.1792 | 3.6746 | 1.5385 | 0.2593 | 0.4751 | 0 | 0.1646 | 0.1485 | 0.2632 |  | 0.7177 | 0.5792 | 0.7462 | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
29 | 92.3822 | 3.5793 | 1.4899 | 0.2522 | 0.4531 | 0 | 0.1433 | 0.1264 | 0.261 |  | 0.7233 | 0.5894 | 0.7436 | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9479.7938 | 39.69 | 11.025 | 12064.1064 | 50.51 | 14.0306 | 23.1 | 12
30 | 92.2799 | 3.5776 | 1.5286 | 0.2609 | 0.4721 | 0 | 0.1492 | 0.1302 | 0.2547 |  | 0.7689 | 0.5781 | 0.7447 | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12066.4949 | 50.52 | 14.0333
31 | 92.3487 | 3.5849 | 1.5106 | 0.253 | 0.4573 | 0 | 0.1487 | 0.1305 | 0.2486 |  | 0.7419 | 0.5758 | 0.7438 | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9482.1822 | 39.7 | 11.0278 | 12066.4949 | 50.52 | 14.0333
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8543.9955 | 35.772 | 9.9367 | 9455.1688 | 39.5869 | 10.9964
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-08-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №411
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №411 |  | 9455.1688 | 39.5869 | 10.9964
Чернівецька | ГРС Шубранець (Чернівці) /баланс - 322098 | 9455.1688 | 39.5869 | 10.9964
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-08-02
|  | прізвище |  | підпис | дата