## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №832 | [18 empty] | Маршрут №832
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Гайсинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ПУ-0033/18 чинне до 25.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
2 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
3 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
4 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
5 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
6 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
7 | 95.6985 | 2.436 | 0.7514 | 0.1155 | 0.1135 | 0.0016 | 0.0202 | 0.0155 | 0.0104 | 0.0043 | 0.6263 | 0.2068 | 0.7021 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -19.7 | -13.4
8 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
9 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
10 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
11 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
12 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
13 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
14 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
15 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
16 | 95.6411 | 2.4538 | 0.7704 | 0.1178 | 0.1151 | 0.0016 | 0.0202 | 0.0156 | 0.0102 | 0.004 | 0.6343 | 0.2159 | 0.7026 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -19.4 | -13.2
17 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
18 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
19 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
20 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
21 | 95.6486 | 2.4651 | 0.7687 | 0.117 | 0.1149 | 0.0017 | 0.0201 | 0.0151 | 0.0097 | 0.0038 | 0.6212 | 0.2141 | 0.7025 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -19.2 | -14.2 | <0,001 | <0,001 | відсутні
22 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
23 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
24 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
25 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
30 | 95.8643 | 2.3074 | 0.7259 | 0.1122 | 0.1105 | 0.0016 | 0.019 | 0.0144 | 0.0087 | 0.0042 | 0.6393 | 0.1925 | 0.7007 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -19.8 | -13.6
31 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8215.6541 | 34.3973 | 9.5548 | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №832
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №832 |  | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937
Вінницька | Андрушівка (Погребищенський район) | 9109.1288 | 38.1381 | 10.5939
Вінницька | Воловодівка П | 9108.7467 | 38.1365 | 10.5935
Вінницька | Липовець П | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937
Вінницька | Погребище П | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937
Вінницька | Троща П | 9109.0333 | 38.1377 | 10.5938
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  | 2019-09-02
| підпис | прізвище |  | дата