## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №834 | [18 empty] | Маршрут №834
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Вінницягаз", ПрАТ "Миронівська птахофабрика", ТОВ "ТПК Автогазінвест", ДП Укравтогаз (АГНКС-1 м.Черкаси, АГНКС м. Золотоноша)
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РЯ-0073/17 чинне до 03.11.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.6968 | 2.4172 | 0.7629 | 0.1149 | 0.1124 | 0.0015 | 0.0204 | 0.015 | 0.0123 | 0.0052 | 0.6327 | 0.2087 | 0.7022 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
2 | 95.5708 | 2.511 | 0.7889 | 0.1185 | 0.1161 | 0.0015 | 0.0211 | 0.0154 | 0.0121 | 0.0056 | 0.627 | 0.212 | 0.7032 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
3 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
4 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
5 | 95.7076 | 2.4265 | 0.7548 | 0.115 | 0.1124 | 0.0015 | 0.021 | 0.0154 | 0.0123 | 0.0045 | 0.6263 | 0.2027 | 0.7021 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -19.1
6 | 96.0543 | 2.197 | 0.6697 | 0.1035 | 0.1021 | 0.0015 | 0.0193 | 0.0139 | 0.0118 | 0.0068 | 0.6379 | 0.1822 | 0.6991 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
7 | 96.2758 | 2.0589 | 0.6209 | 0.0959 | 0.0945 | 0.0013 | 0.0178 | 0.0131 | 0.0106 | 0.0059 | 0.6412 | 0.1641 | 0.6971 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
8 | 96.2381 | 2.0953 | 0.6236 | 0.0948 | 0.0938 | 0.0014 | 0.0176 | 0.0129 | 0.0105 | 0.0071 | 0.6333 | 0.1716 | 0.6974 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 |  |  |  |  | відсутні
9 | 96.2758 | 2.0637 | 0.6136 | 0.0924 | 0.0914 | 0.0014 | 0.0171 | 0.0124 | 0.01 | 0.0053 | 0.6438 | 0.1731 | 0.697 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
10 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
11 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
12 | 95.5981 | 2.4678 | 0.7938 | 0.1224 | 0.1201 | 0.0015 | 0.022 | 0.0159 | 0.0121 | 0.0063 | 0.6202 | 0.2198 | 0.7032 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -20.5
13 | 95.4342 | 2.5845 | 0.8214 | 0.1268 | 0.1245 | 0.0015 | 0.0227 | 0.0163 | 0.0125 | 0.0059 | 0.6182 | 0.2315 | 0.7046 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
14 | 95.4526 | 2.579 | 0.8143 | 0.1254 | 0.1223 | 0.0015 | 0.0224 | 0.0162 | 0.0127 | 0.0057 | 0.613 | 0.2349 | 0.7044 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -20.3
15 | 95.6169 | 2.4704 | 0.7765 | 0.1189 | 0.1162 | 0.0015 | 0.0215 | 0.0156 | 0.0127 | 0.0071 | 0.622 | 0.2207 | 0.7029 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
16 | 95.5716 | 2.5058 | 0.7861 | 0.1201 | 0.1175 | 0.0014 | 0.0216 | 0.0157 | 0.0128 | 0.0069 | 0.6197 | 0.2208 | 0.7033 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
17 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
18 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
19 | 95.6667 | 2.4526 | 0.7678 | 0.1164 | 0.114 | 0.0016 | 0.0207 | 0.0151 | 0.0118 | 0.006 | 0.6141 | 0.2132 | 0.7025 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -20.7
20 | 95.7014 | 2.4215 | 0.7602 | 0.1151 | 0.1123 | 0.0015 | 0.0205 | 0.0147 | 0.0117 | 0.0066 | 0.6239 | 0.2106 | 0.7021 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
21 | 95.7146 | 2.4141 | 0.7602 | 0.1149 | 0.1118 | 0.0014 | 0.0201 | 0.0147 | 0.0116 | 0.0057 | 0.6232 | 0.2077 | 0.702 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | 95.6569 | 2.449 | 0.7694 | 0.1168 | 0.1142 | 0.0017 | 0.0208 | 0.015 | 0.0121 | 0.0054 | 0.6271 | 0.2116 | 0.7025 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 |  |  | <0.001 | <0.001
23 | 95.5851 | 2.4847 | 0.7894 | 0.1219 | 0.1198 | 0.0016 | 0.0222 | 0.0163 | 0.0129 | 0.0065 | 0.6263 | 0.2133 | 0.7033 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
24 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
25 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
26 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
27 | 95.7913 | 2.3626 | 0.743 | 0.1126 | 0.1102 | 0.0015 | 0.0194 | 0.0138 | 0.0102 | 0.0063 | 0.6284 | 0.2007 | 0.7013 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.8
28 | 95.747 | 2.3886 | 0.7546 | 0.1152 | 0.1129 | 0.0015 | 0.0201 | 0.0142 | 0.0106 | 0.006 | 0.6277 | 0.2016 | 0.7018 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
29 | 95.8621 | 2.2975 | 0.7268 | 0.1124 | 0.1109 | 0.0014 | 0.02 | 0.0142 | 0.0104 | 0.009 | 0.6425 | 0.1928 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
30 | 95.7207 | 2.3983 | 0.7555 | 0.1168 | 0.1149 | 0.0015 | 0.0208 | 0.0148 | 0.0108 | 0.0077 | 0.6294 | 0.2088 | 0.702 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
31 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8213.8388 | 34.3897 | 9.5527 | 9103.2532 | 38.1135 | 10.5871
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Смірнов В.І. | [9 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №834
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №834 |  | 9103.2532 | 38.1135 | 10.5871
Вінницька | Іллінці УПУ | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865
Вінницька | Оратів УПУ | 9103.086 | 38.1128 | 10.5869
Вінницька | Осична УПУ | 9103.1099 | 38.1129 | 10.5869
Вінницька | Тягун УПУ | 9103.1338 | 38.113 | 10.5869
Київська | Богуслав УПУ | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861
Київська | Вільхівець УПУ | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872
Київська | Високе УПУ | 9102.465 | 38.1102 | 10.5862
Київська | Зеленьки УПУ | 9101.7246 | 38.1071 | 10.5853
Київська | Кагарлик УПУ | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871
Київська | Мельники (Іванівка) УПУ | 9103.1338 | 38.113 | 10.5869
Київська | Миронівка УПУ | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868
Київська | Озерна (цукр.з-д) УПУ | 9100.9364 | 38.1038 | 10.5844
Київська | П`ятигори УПУ | 9103.2532 | 38.1135 | 10.5871
Київська | Ржищів УПУ | 9103.1338 | 38.113 | 10.5869
Київська | Росава УПУ | 9103.2293 | 38.1134 | 10.5871
Київська | Ставище УПУ | 9103.2293 | 38.1134 | 10.5871
Київська | Стайки УПУ | 9103.2532 | 38.1135 | 10.5871
Київська | Тараща (Ківшовата) УПУ | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868
Київська | Тетіїв УПУ | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866
Київська | Тулинці УПУ | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865
Черкаська | Єлізоветівка ЯЧ | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859
Черкаська | АГНКС Золотоноша (РВУ "Харківавтогаз" ) УПУ | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861
Черкаська | АГНКС ТОВ "ТПК Автогазiнвест" | 9102.7277 | 38.1113 | 10.5865
Черкаська | АГНКС Черкаси (РВУ "Харківавтогаз" ) ЯЧ | 9103.707 | 38.1154 | 10.5876
Черкаська | АЗОТ Яготин | 9103.2293 | 38.1134 | 10.5871
Черкаська | Білозірря ЯЧ | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866
Черкаська | Байбузи ЯЧ | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868
Черкаська | Баштечки УПУ | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878
Черкаська | Богодухівка УПУ | 9102.8472 | 38.1118 | 10.5866
Черкаська | ГРС Черкаси, лінія Черкаська ТЕЦ | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871
Черкаська | Дмитрівка УПУ | 9103.086 | 38.1128 | 10.5869
Черкаська | Драбів УПУ | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868
Черкаська | Дубіївка ЯЧ | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868
Черкаська | Жашків УПУ | 9104.0892 | 38.117 | 10.5881
Черкаська | Закревки ЯЧ | 0 | 0 | 0
Черкаська | Золотоноша УПУ | 9103.4682 | 38.1144 | 10.5873
Черкаська | Канів ЯЧ | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872
Черкаська | Кор.-Шевчен. УПУ | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866
Черкаська | Леськи ЯЧ | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866
Черкаська | М.Бурімка УПУ | 9102.7277 | 38.1113 | 10.5865
Черкаська | Мельники (Крутьки) УПУ | 9102.9188 | 38.1121 | 10.5867
Черкаська | Мошни ЯЧ | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877
Черкаська | Острожани УПУ | 9103.1338 | 38.113 | 10.5869
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Ліпляве ЯЧ | 9103.5637 | 38.1148 | 10.5874
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Тулинці УПУ | 9103.4921 | 38.1145 | 10.5874
Черкаська | Сахнівка УПУ | 9103.2293 | 38.1134 | 10.5871
Черкаська | Сміла ЯЧ | 9103.0621 | 38.1127 | 10.5869
Черкаська | Старосілля ЯЧ | 9103.3965 | 38.1141 | 10.5873
Черкаська | Степанки ЯЧ | 9103.0144 | 38.1125 | 10.5868
Черкаська | Тубільці ЯЧ | 9103.0621 | 38.1127 | 10.5869
Черкаська | Хмільна ЯЧ | 9102.6083 | 38.1108 | 10.5863
Черкаська | Черкаси (місто без ТЕЦ) Яготин | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879
Черкаська | Чорнобай УПУ | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868
В.о. начальника Золотоніського ЛВУМГ |  | Смірнов В.І. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис |  | дата