## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №620 | [18 empty] | Маршрут №620
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Криворіжгаз", АТ "Дніпропетровськгаз", ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ПрАТ "Північний ГЗК"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.765 | 2.3701 | 0.7145 | 0.1054 | 0.1045 | 0.0009 | 0.0187 | 0.0134 | 0.014 |  | 0.695 | 0.1985 | 0.7012 | 8201.7294 | 34.339 | 9.5386 | 9090.0928 | 38.0584 | 10.5718 | 11913.5618 | 49.8797 | 13.8555
2 | 95.6023 | 2.4803 | 0.7488 | 0.1095 | 0.1084 | 0.0008 | 0.0194 | 0.0139 | 0.0139 |  | 0.694 | 0.2087 | 0.7025 | 8213.8627 | 34.3898 | 9.5527 | 9103.0621 | 38.1127 | 10.5869 | 11919.2941 | 49.9037 | 13.8621 |  |  |  |  | відсутні
3 | 95.5706 | 2.4684 | 0.7801 | 0.1162 | 0.1155 | 0.0008 | 0.0205 | 0.0146 | 0.0156 |  | 0.6854 | 0.2123 | 0.7032 | 8221.0042 | 34.4197 | 9.561 | 9110.7291 | 38.1448 | 10.5958 | 11923.9039 | 49.923 | 13.8675
4 | 95.6541 | 2.4099 | 0.749 | 0.1127 | 0.1122 | 0.0009 | 0.0207 | 0.0149 | 0.0154 |  | 0.7049 | 0.2053 | 0.7024 | 8211.2832 | 34.379 | 9.5497 | 9100.2915 | 38.1011 | 10.5836 | 11917.0729 | 49.8944 | 13.8596
5 | 95.4943 | 2.5402 | 0.7875 | 0.1203 | 0.1197 | 0.0012 | 0.0221 | 0.0158 | 0.0163 |  | 0.6714 | 0.2112 | 0.7038 | 8230.152 | 34.458 | 9.5717 | 9120.5934 | 38.1861 | 10.6073 | 11931.1409 | 49.9533 | 13.8759
6 | 95.6144 | 2.4649 | 0.763 | 0.1168 | 0.1162 | 0.0011 | 0.0215 | 0.0154 | 0.0163 |  | 0.6656 | 0.2048 | 0.7029 | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9111.7084 | 38.1489 | 10.5969 | 11927.8448 | 49.9395 | 13.8721
7 | 95.829 | 2.3195 | 0.7102 | 0.1095 | 0.1092 | 0.0011 | 0.0202 | 0.0144 | 0.0154 |  | 0.6757 | 0.1958 | 0.701 | 8202.5653 | 34.3425 | 9.5396 | 9091.0721 | 38.0625 | 10.5729 | 11916.6191 | 49.8925 | 13.859
8 | 96.158 | 2.1028 | 0.6344 | 0.098 | 0.0978 | 0.0009 | 0.0184 | 0.0132 | 0.0136 |  | 0.6903 | 0.1726 | 0.6981 | 8174.6442 | 34.2256 | 9.5071 | 9061.1924 | 37.9374 | 10.5382 | 11902.0734 | 49.8316 | 13.8421 | -12 | -8 | <0,0001 | <0,0002
9 | 96.1958 | 2.089 | 0.623 | 0.0956 | 0.0956 | 0.001 | 0.0181 | 0.013 | 0.0133 |  | 0.6853 | 0.1703 | 0.6977 | 8171.8259 | 34.2138 | 9.5038 | 9058.183 | 37.9248 | 10.5347 | 11901.309 | 49.8284 | 13.8412
10 | 96.229 | 2.0614 | 0.6115 | 0.0924 | 0.0927 | 0.0009 | 0.0175 | 0.0126 | 0.0128 |  | 0.6963 | 0.1729 | 0.6974 | 8166.0697 | 34.1897 | 9.4971 | 9051.973 | 37.8988 | 10.5274 | 11896.1977 | 49.807 | 13.8353
11 | 95.9777 | 2.2277 | 0.6709 | 0.1031 | 0.1032 | 0.001 | 0.0195 | 0.0141 | 0.014 |  | 0.6816 | 0.1872 | 0.6996 | 8189.0705 | 34.286 | 9.5239 | 9076.6219 | 38.002 | 10.5561 | 11909.2865 | 49.8618 | 13.8505
12 | 95.7726 | 2.3507 | 0.7259 | 0.1117 | 0.1114 | 0.001 | 0.0207 | 0.0148 | 0.0147 |  | 0.6734 | 0.2031 | 0.7015 | 8206.8645 | 34.3605 | 9.5446 | 9095.634 | 38.0816 | 10.5782 | 11918.2432 | 49.8993 | 13.8609
13 | 95.7295 | 2.3662 | 0.7424 | 0.1142 | 0.1137 | 0.001 | 0.0207 | 0.0145 | 0.015 |  | 0.6746 | 0.2082 | 0.7019 | 8210.2562 | 34.3747 | 9.5485 | 9099.2645 | 38.0968 | 10.5824 | 11919.2941 | 49.9037 | 13.8621
14 | 95.7088 | 2.3684 | 0.7538 | 0.116 | 0.1155 | 0.001 | 0.021 | 0.0148 | 0.0151 |  | 0.6744 | 0.2112 | 0.7022 | 8212.4535 | 34.3839 | 9.5511 | 9101.6052 | 38.1066 | 10.5852 | 11920.1301 | 49.9072 | 13.8631 | -13.2 | -9 | <0,0001 | <0,0002
15 | 95.5562 | 2.4674 | 0.7925 | 0.1223 | 0.1214 | 0.0011 | 0.0219 | 0.0154 | 0.0155 |  | 0.6654 | 0.2209 | 0.7036 | 8226.1872 | 34.4414 | 9.5671 | 9116.3181 | 38.1682 | 10.6023 | 11927.7732 | 49.9392 | 13.872
16 | 95.3861 | 2.5882 | 0.8238 | 0.1272 | 0.1262 | 0.001 | 0.0227 | 0.0159 | 0.016 |  | 0.6609 | 0.232 | 0.705 | 8239.3954 | 34.4967 | 9.5824 | 9130.4339 | 38.2273 | 10.6187 | 11934.3892 | 49.9669 | 13.8797
17 | 95.3836 | 2.6005 | 0.8166 | 0.1258 | 0.124 | 0.0011 | 0.0224 | 0.0158 | 0.0159 |  | 0.6584 | 0.2359 | 0.7049 | 8238.3922 | 34.4925 | 9.5813 | 9129.3591 | 38.2228 | 10.6174 | 11933.4099 | 49.9628 | 13.8786
18 | 95.6267 | 2.4314 | 0.7588 | 0.1167 | 0.1157 | 0.001 | 0.0214 | 0.0155 | 0.0159 |  | 0.6817 | 0.2152 | 0.7028 | 8216.8005 | 34.4021 | 9.5561 | 9106.2388 | 38.126 | 10.5906 | 11921.3004 | 49.9121 | 13.8645
19 | 95.5766 | 2.4616 | 0.7707 | 0.1181 | 0.1174 | 0.001 | 0.0215 | 0.0156 | 0.0166 |  | 0.6857 | 0.2152 | 0.7032 | 8220.7654 | 34.4187 | 9.5608 | 9110.4664 | 38.1437 | 10.5955 | 11923.2351 | 49.9202 | 13.8667
20 | 95.6015 | 2.4631 | 0.77 | 0.1176 | 0.1169 | 0.0011 | 0.0212 | 0.0152 | 0.0154 |  | 0.6651 | 0.2129 | 0.703 | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11926.5312 | 49.934 | 13.8706
21 | 95.6686 | 2.418 | 0.7543 | 0.1151 | 0.1144 | 0.001 | 0.0209 | 0.0149 | 0.0152 |  | 0.6688 | 0.2088 | 0.7024 | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9105.3073 | 38.1221 | 10.5895 | 11923.2351 | 49.9202 | 13.8667 | -13.2 | -10 | <0,0001 | <0,0002
22 | 95.6355 | 2.4406 | 0.7654 | 0.1168 | 0.1159 | 0.001 | 0.021 | 0.0149 | 0.0152 |  | 0.6616 | 0.2121 | 0.7027 | 8219.6667 | 34.4141 | 9.5595 | 9109.3677 | 38.1391 | 10.5942 | 11925.743 | 49.9307 | 13.8696
23 | 95.6614 | 2.4204 | 0.7606 | 0.1154 | 0.114 | 0.001 | 0.0206 | 0.0143 | 0.015 |  | 0.6675 | 0.2098 | 0.7025 | 8216.5378 | 34.401 | 9.5558 | 9106.0238 | 38.1251 | 10.5903 | 11923.5934 | 49.9217 | 13.8671
24 | 95.6763 | 2.4107 | 0.758 | 0.115 | 0.1135 | 0.001 | 0.0204 | 0.0143 | 0.015 |  | 0.6688 | 0.207 | 0.7023 | 8215.5585 | 34.3969 | 9.5547 | 9104.949 | 38.1206 | 10.5891 | 11923.3306 | 49.9206 | 13.8668
25 | 95.6315 | 2.4408 | 0.7646 | 0.1164 | 0.1152 | 0.001 | 0.0208 | 0.0146 | 0.0154 |  | 0.6694 | 0.2103 | 0.7027 | 8218.8068 | 34.4105 | 9.5585 | 9108.4362 | 38.1352 | 10.5931 | 11924.6921 | 49.9263 | 13.8684
26 | 95.588 | 2.4636 | 0.7789 | 0.1204 | 0.1198 | 0.0011 | 0.0219 | 0.0155 | 0.0163 |  | 0.6635 | 0.211 | 0.7032 | 8224.8496 | 34.4358 | 9.5655 | 9114.9328 | 38.1624 | 10.6007 | 11928.848 | 49.9437 | 13.8733
27 | 95.5645 | 2.4746 | 0.7851 | 0.1217 | 0.1216 | 0.0011 | 0.0221 | 0.0156 | 0.0163 |  | 0.6698 | 0.2076 | 0.7034 | 8226.7365 | 34.4437 | 9.5677 | 9116.9391 | 38.1708 | 10.603 | 11929.8272 | 49.9478 | 13.8744
28 | 95.6727 | 2.403 | 0.7553 | 0.1168 | 0.1164 | 0.0011 | 0.021 | 0.0145 | 0.0153 |  | 0.6808 | 0.2031 | 0.7024 | 8215.2719 | 34.3957 | 9.5544 | 9104.6146 | 38.1192 | 10.5887 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658 | -13.2 | -10 | <0,0001 | <0,0002
29 | 95.6605 | 2.4239 | 0.7561 | 0.1154 | 0.1143 | 0.001 | 0.0201 | 0.0139 | 0.0141 |  | 0.6746 | 0.2061 | 0.7024 | 8215.4391 | 34.3964 | 9.5546 | 9104.8296 | 38.1201 | 10.5889 | 11922.7813 | 49.9183 | 13.8662
30 | 95.7032 | 2.3954 | 0.7506 | 0.1143 | 0.113 | 0.001 | 0.0197 | 0.0135 | 0.0135 |  | 0.6739 | 0.2019 | 0.702 | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9101.7485 | 38.1072 | 10.5853 | 11921.8259 | 49.9143 | 13.8651 |  |  |  |  | відсутні
31 | 95.7795 | 2.3341 | 0.737 | 0.1135 | 0.1127 | 0.0009 | 0.0199 | 0.0137 | 0.0136 |  | 0.6789 | 0.1962 | 0.7015 | 8206.984 | 34.361 | 9.5447 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784 | 11918.8642 | 49.9019 | 13.8616
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9095.634 | 38.0816 | 10.5782
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Матвієнко Р.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №620
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №620 |  | 9095.634 | 38.0816 | 10.5782
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Мiсто | 9093.6516 | 38.0733 | 10.5759
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Тепломережа | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС м.П`ятихатки | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852
Дніпропетровська | ГРС с.Савро | 9101.5335 | 38.1063 | 10.5851
Кіровоградська | ГРС Петрове | 9101.5574 | 38.1064 | 10.5851
Кіровоградська | ГРС м.Жовті Води, с.Володимирiвка | 9101.3902 | 38.1057 | 10.5849
В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ |  | Матвієнко Р.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата