## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №640 | [18 empty] | Маршрут №640
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", ДП "УКРАВТОГАЗ", ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах ШДО-1а, ШДО-1б, ШДО-2, ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.4746 | 2.4627 | 0.8081 | 0.1234 | 0.1282 | 0.0016 | 0.0264 | 0.0203 | 0.0254 | 0.0039 | 0.6965 | 0.2289 | 0.7046 | 8231.1791 | 34.4623 | 9.5729 | 9125.657 | 38.2073 | 10.6131 | 11931.2126 | 49.9536 | 13.876 | -15 | -7
2 | 95.5556 | 2.4132 | 0.7883 | 0.1195 | 0.124 | 0.0015 | 0.0255 | 0.0195 | 0.0248 | 0.0041 | 0.6994 | 0.2247 | 0.7038 | 8223.6076 | 34.4306 | 9.5641 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11927.0566 | 49.9362 | 13.8712 | -15.5 | -7.1
3 | [13 empty] | 8223.6076 | 34.4306 | 9.5641 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11927.0566 | 49.9362 | 13.8712
4 | [13 empty] | 8223.6076 | 34.4306 | 9.5641 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11927.0566 | 49.9362 | 13.8712
5 | 95.5281 | 2.446 | 0.78 | 0.1171 | 0.1204 | 0.0015 | 0.0242 | 0.0185 | 0.0229 | 0.0052 | 0.7086 | 0.2276 | 0.7038 | 8221.2908 | 34.4209 | 9.5614 | 9115.0044 | 38.1627 | 10.6008 | 11924.0233 | 49.9235 | 13.8676 | -15.7 | -7.2 | <0.0001 | 0.0007
6 | 95.4516 | 2.4916 | 0.7986 | 0.1199 | 0.1227 | 0.0015 | 0.0247 | 0.0186 | 0.0234 | 0.0076 | 0.7095 | 0.2302 | 0.7045 | 8227.262 | 34.4459 | 9.5683 | 9121.3816 | 38.1894 | 10.6082 | 11926.7939 | 49.9351 | 13.8709 | -15.5 | -7 |  |  | відсутні
7 | 95.3862 | 2.5441 | 0.8117 | 0.1227 | 0.1262 | 0.0015 | 0.0257 | 0.0194 | 0.024 | 0.0046 | 0.6985 | 0.2354 | 0.7051 | 8234.6423 | 34.4768 | 9.5769 | 9129.3352 | 38.2227 | 10.6174 | 11931.953 | 49.9567 | 13.8769 | -14.6 | -6.8
8 | 95.3089 | 2.598 | 0.8282 | 0.1254 | 0.1293 | 0.0016 | 0.0264 | 0.02 | 0.0253 | 0.0038 | 0.6923 | 0.2409 | 0.7058 | 8241.9988 | 34.5076 | 9.5854 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11936.2522 | 49.9747 | 13.8819 | -13.6 | -6.5
9 | 95.2761 | 2.6168 | 0.8311 | 0.1259 | 0.1305 | 0.0017 | 0.027 | 0.0205 | 0.0261 | 0.0043 | 0.6954 | 0.2448 | 0.7061 | 8243.7901 | 34.5151 | 9.5875 | 9139.104 | 38.2636 | 10.6288 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819 | -15.5 | -6.7
10 | [13 empty] | 8243.7901 | 34.5151 | 9.5875 | 9139.104 | 38.2636 | 10.6288 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
11 | [13 empty] | 8243.7901 | 34.5151 | 9.5875 | 9139.104 | 38.2636 | 10.6288 | 11936.3 | 49.9749 | 13.8819
12 | 95.3753 | 2.501 | 0.7853 | 0.1191 | 0.1241 | 0.0015 | 0.0258 | 0.0197 | 0.0258 | 0.0162 | 0.7709 | 0.2353 | 0.7049 | 8221.5775 | 34.4221 | 9.5617 | 9115.0761 | 38.163 | 10.6008 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -16 | -7
13 | 95.4685 | 2.4876 | 0.7816 | 0.1187 | 0.1245 | 0.0016 | 0.0261 | 0.02 | 0.0263 | 0.0041 | 0.7075 | 0.2335 | 0.7044 | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9120.88 | 38.1873 | 10.6076 | 11926.6028 | 49.9343 | 13.8706 | -16.2 | -7.4
14 | 95.5461 | 2.4422 | 0.7605 | 0.1153 | 0.1216 | 0.0016 | 0.0257 | 0.0195 | 0.0256 | 0.0037 | 0.7065 | 0.2317 | 0.7037 | 8219.9772 | 34.4154 | 9.5598 | 9113.5952 | 38.1568 | 10.5991 | 11922.9724 | 49.9191 | 13.8664 | -16.5 | -7.9
15 | 95.4759 | 2.4743 | 0.7831 | 0.1188 | 0.1274 | 0.0016 | 0.0271 | 0.0209 | 0.0265 | 0.0034 | 0.7046 | 0.2362 | 0.7045 | 8227.3098 | 34.4461 | 9.5684 | 9121.4533 | 38.1897 | 10.6083 | 11926.8656 | 49.9354 | 13.8709 | -16.8 | -7.7
16 | 95.3458 | 2.5399 | 0.817 | 0.124 | 0.1352 | 0.0017 | 0.029 | 0.0225 | 0.027 | 0.0039 | 0.7112 | 0.2429 | 0.7057 | 8237.9384 | 34.4906 | 9.5807 | 9132.7984 | 38.2372 | 10.6214 | 11931.3559 | 49.9542 | 13.8762 | -16.6 | -7.5 |  |  | відсутні
17 | [13 empty] | 8237.9384 | 34.4906 | 9.5807 | 9132.7984 | 38.2372 | 10.6214 | 11931.3559 | 49.9542 | 13.8762
18 | [13 empty] | 8237.9384 | 34.4906 | 9.5807 | 9132.7984 | 38.2372 | 10.6214 | 11931.3559 | 49.9542 | 13.8762
19 | 95.0298 | 2.7054 | 0.8905 | 0.135 | 0.1512 | 0.0018 | 0.0332 | 0.0258 | 0.029 | 0.0063 | 0.7312 | 0.2608 | 0.7086 | 8261.7275 | 34.5902 | 9.6084 | 9158.1639 | 38.3434 | 10.6509 | 11940.217 | 49.9913 | 13.8865 | -17.1 | -7.9
20 | 95.0325 | 2.7124 | 0.8938 | 0.1354 | 0.1516 | 0.0018 | 0.0331 | 0.0258 | 0.0293 | 0.0039 | 0.7197 | 0.2606 | 0.7086 | 8263.9487 | 34.5995 | 9.611 | 9160.5762 | 38.3535 | 10.6538 | 11943.131 | 50.0035 | 13.8899 | -16.9 | -7.6
21 | 94.9894 | 2.7394 | 0.9068 | 0.137 | 0.1543 | 0.0018 | 0.0339 | 0.0265 | 0.03 | 0.003 | 0.7161 | 0.2617 | 0.709 | 8268.8689 | 34.6201 | 9.6167 | 9165.8547 | 38.3756 | 10.6599 | 11946.3793 | 50.0171 | 13.8936 | -16.3 | -6.6
22 | 94.9673 | 2.7453 | 0.9131 | 0.1374 | 0.1555 | 0.0018 | 0.0341 | 0.0269 | 0.0306 | 0.0041 | 0.7216 | 0.2621 | 0.7092 | 8270.1109 | 34.6253 | 9.6181 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614 | 11946.3315 | 50.0169 | 13.8936 | -16 | -6.2
23 | 94.9745 | 2.7426 | 0.9108 | 0.1372 | 0.1556 | 0.0018 | 0.0346 | 0.027 | 0.0309 | 0.0038 | 0.7204 | 0.2609 | 0.7092 | 8270.0632 | 34.6251 | 9.6181 | 9167.1445 | 38.381 | 10.6614 | 11946.6898 | 50.0184 | 13.894 | -16.2 | -6
24 | [13 empty] | 8270.0632 | 34.6251 | 9.6181 | 9167.1445 | 38.381 | 10.6614 | 11946.6898 | 50.0184 | 13.894
25 | [13 empty] | 8270.0632 | 34.6251 | 9.6181 | 9167.1445 | 38.381 | 10.6614 | 11946.6898 | 50.0184 | 13.894
26 | [13 empty] | 8270.0632 | 34.6251 | 9.6181 | 9167.1445 | 38.381 | 10.6614 | 11946.6898 | 50.0184 | 13.894
27 | 95.003 | 2.7008 | 0.905 | 0.1361 | 0.1566 | 0.0018 | 0.0351 | 0.0278 | 0.0312 | 0.0056 | 0.7404 | 0.2566 | 0.709 | 8265.7401 | 34.607 | 9.6131 | 9162.4631 | 38.3614 | 10.6559 | 11942.3667 | 50.0003 | 13.889 | -15.8 | -5.8 | <0.0001 | 0.0004
28 | 94.9808 | 2.6939 | 0.9012 | 0.1363 | 0.1569 | 0.0018 | 0.0352 | 0.0277 | 0.0321 | 0.0115 | 0.7674 | 0.255 | 0.7091 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9159.0954 | 38.3473 | 10.652 | 11937.0882 | 49.9782 | 13.8828 | -16 | -6.2
29 | 94.9393 | 2.7162 | 0.9097 | 0.1379 | 0.1591 | 0.0019 | 0.036 | 0.0284 | 0.0313 | 0.0114 | 0.7732 | 0.2556 | 0.7094 | 8265.4534 | 34.6058 | 9.6127 | 9162.0332 | 38.3596 | 10.6554 | 11938.0435 | 49.9822 | 13.8839 | -16.5 | -7.7
30 | 94.9677 | 2.6925 | 0.9022 | 0.1366 | 0.1579 | 0.0019 | 0.0353 | 0.028 | 0.0309 | 0.0129 | 0.7815 | 0.2526 | 0.7091 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9157.9728 | 38.3426 | 10.6507 | 11935.2013 | 49.9703 | 13.8806 | -16.8 | -7.4
31 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9157.9728 | 38.3426 | 10.6507 | 11935.2013 | 49.9703 | 13.8806
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8246.2741 | 34.5255 | 9.5904 | 9141.7313 | 38.2746 | 10.6318
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .09.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №640
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №640 |  | 9141.7313 | 38.2746 | 10.6318
Дніпропетровська | АГНКС-2 м.Дніпро ДП "УКРАВТОГАЗ" | 9141.8268 | 38.275 | 10.6319
Дніпропетровська | ГРС ПТФ "За мир" с.Краснопілля | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306
Дніпропетровська | ГРС с.Варварівка | 9141.2775 | 38.2727 | 10.6313
Дніпропетровська | ГРС с.Володимирівка | 9141.2297 | 38.2725 | 10.6313
Дніпропетровська | ГРС смт.Славгород | 9141.4447 | 38.2734 | 10.6315
Дніпропетровська | ГРС смт.Солоне | 9134.542 | 38.2445 | 10.6235
Дніпропетровська | ГРС смт.Томаківка | 9141.2536 | 38.2726 | 10.6313
Дніпропетровська | ГРС смт.Юр`ївка (Павлоградська КС) | 9141.7074 | 38.2745 | 10.6318
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Дніпро, КВОГ-1 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Дніпро, КВОГ-2 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-7 м.Дніпро | 9142.3045 | 38.277 | 10.6325
Дніпропетровська | ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ПАТ "Дніпрогаз", ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" | 9141.5402 | 38.2738 | 10.6316
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | .09.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата