## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7945.8537 | 33.2677 | 9.241 | 8816.6381 | 36.9135 | 10.2538 | 11787.7378 | 49.3529 | 13.7091
2 | [13 empty] | 7945.8537 | 33.2677 | 9.241 | 8816.6381 | 36.9135 | 10.2538 | 11787.7378 | 49.3529 | 13.7091
3 | [13 empty] | 7945.8537 | 33.2677 | 9.241 | 8816.6381 | 36.9135 | 10.2538 | 11787.7378 | 49.3529 | 13.7091
4 | [13 empty] | 7945.8537 | 33.2677 | 9.241 | 8816.6381 | 36.9135 | 10.2538 | 11787.7378 | 49.3529 | 13.7091
5 | [13 empty] | 7945.8537 | 33.2677 | 9.241 | 8816.6381 | 36.9135 | 10.2538 | 11787.7378 | 49.3529 | 13.7091
6 | [13 empty] | 7945.8537 | 33.2677 | 9.241 | 8816.6381 | 36.9135 | 10.2538 | 11787.7378 | 49.3529 | 13.7091
7 | [13 empty] | 7945.8537 | 33.2677 | 9.241 | 8816.6381 | 36.9135 | 10.2538 | 11787.7378 | 49.3529 | 13.7091
8 | [13 empty] | 7945.8537 | 33.2677 | 9.241 | 8816.6381 | 36.9135 | 10.2538 | 11787.7378 | 49.3529 | 13.7091 |  |  | 0,000049 | 0,0002 | 0,0000
9 | 99.0156 | 0.1566 | 0.0334 | 0.0123 | 0.0043 | 6.3319e-05 | 0.0046 | 0.0008 | 0.0049 | 0.0072 | 0.7159 | 0.0443 | 0.6742 | 7942.701 | 33.2545 | 9.2374 | 8813.1032 | 36.8987 | 10.2496 | 11779.6171 | 49.3189 | 13.6997 | -9 | -15.6
10 | [13 empty] | 7942.701 | 33.2545 | 9.2374 | 8813.1032 | 36.8987 | 10.2496 | 11779.6171 | 49.3189 | 13.6997
11 | [13 empty] | 7942.701 | 33.2545 | 9.2374 | 8813.1032 | 36.8987 | 10.2496 | 11779.6171 | 49.3189 | 13.6997
12 | [13 empty] | 7942.701 | 33.2545 | 9.2374 | 8813.1032 | 36.8987 | 10.2496 | 11779.6171 | 49.3189 | 13.6997
13 | [13 empty] | 7942.701 | 33.2545 | 9.2374 | 8813.1032 | 36.8987 | 10.2496 | 11779.6171 | 49.3189 | 13.6997
14 | [13 empty] | 7942.701 | 33.2545 | 9.2374 | 8813.1032 | 36.8987 | 10.2496 | 11779.6171 | 49.3189 | 13.6997
15 | [13 empty] | 7942.701 | 33.2545 | 9.2374 | 8813.1032 | 36.8987 | 10.2496 | 11779.6171 | 49.3189 | 13.6997
16 | 99.1404 | 0.1467 | 0.0286 | 0.0089 | 0.0037 | 9.5714e-05 | 0.0025 | 0.0006 | 0.0018 | 0.0087 | 0.6211 | 0.0369 | 0.6733 | 7947.2868 | 33.2737 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11794.2583 | 49.3802 | 13.7167 | -13 | -16.3
17 | [13 empty] | 7947.2868 | 33.2737 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11794.2583 | 49.3802 | 13.7167
18 | [13 empty] | 7947.2868 | 33.2737 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11794.2583 | 49.3802 | 13.7167
19 | [13 empty] | 7947.2868 | 33.2737 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11794.2583 | 49.3802 | 13.7167
20 | [13 empty] | 7947.2868 | 33.2737 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11794.2583 | 49.3802 | 13.7167
21 | [13 empty] | 7947.2868 | 33.2737 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11794.2583 | 49.3802 | 13.7167
22 | [13 empty] | 7947.2868 | 33.2737 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11794.2583 | 49.3802 | 13.7167
23 | 99.0844 | 0.1522 | 0.0313 | 0.0108 | 0.0047 | 5.4171e-05 | 0.0042 | 0.001 | 0.0031 | 0.0084 | 0.6564 | 0.0434 | 0.6738 | 7946.1404 | 33.2689 | 9.2414 | 8816.9486 | 36.9148 | 10.2541 | 11788.4782 | 49.356 | 13.71 | -8.1 | -14
24 | [13 empty] | 7946.1404 | 33.2689 | 9.2414 | 8816.9486 | 36.9148 | 10.2541 | 11788.4782 | 49.356 | 13.71
25 | [13 empty] | 7946.1404 | 33.2689 | 9.2414 | 8816.9486 | 36.9148 | 10.2541 | 11788.4782 | 49.356 | 13.71
26 | [13 empty] | 7946.1404 | 33.2689 | 9.2414 | 8816.9486 | 36.9148 | 10.2541 | 11788.4782 | 49.356 | 13.71
27 | [13 empty] | 7946.1404 | 33.2689 | 9.2414 | 8816.9486 | 36.9148 | 10.2541 | 11788.4782 | 49.356 | 13.71
28 | [13 empty] | 7946.1404 | 33.2689 | 9.2414 | 8816.9486 | 36.9148 | 10.2541 | 11788.4782 | 49.356 | 13.71
29 | 99.1019 | 0.151 | 0.0312 | 0.0107 | 0.0042 | 3.9954e-05 | 0.0042 | 0.0009 | 0.0031 | 0.0062 | 0.6439 | 0.0427 | 0.6737 | 7947.0957 | 33.2729 | 9.2425 | 8818.0234 | 36.9193 | 10.2554 | 11790.8667 | 49.366 | 13.7128 | -9.7 | -14.2
30 | [13 empty] | 7947.0957 | 33.2729 | 9.2425 | 8818.0234 | 36.9193 | 10.2554 | 11790.8667 | 49.366 | 13.7128
31 | [13 empty] | 7947.0957 | 33.2729 | 9.2425 | 8818.0234 | 36.9193 | 10.2554 | 11790.8667 | 49.366 | 13.7128
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7945.6627 | 33.2669 | 9.2408 | 8816.4471 | 36.9127 | 10.2535
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Дерев'янко В.М. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 8816.4471 | 36.9127 | 10.2535
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 8816.3276 | 36.9122 | 10.2534
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 8816.4232 | 36.9126 | 10.2535
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 8816.4709 | 36.9128 | 10.2536
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 8816.4471 | 36.9127 | 10.2535
В.о.начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Дерев'янко В.М. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата