## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №211 | [18 empty] | Маршрут №211
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
2 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
3 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
4 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
5 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
6 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -1.9 | -1
7 | 98.9103 | 0.1934 | 0.0519 | 0.0164 | 0.0067 | 0.0013 | 0.0049 | 0.0018 | 0.0049 | 0.0064 | 0.6443 | 0.1577 | 0.6758 | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
8 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
9 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
10 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
11 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
12 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
13 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | -2.4 | -0.9
14 | 98.9976 | 0.172 | 0.0466 | 0.015 | 0.0059 | 0.0007 | 0.0049 | 0.0019 | 0.0033 | 0.005 | 0.6149 | 0.1322 | 0.675 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
15 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
16 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
17 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
18 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
19 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
20 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
21 | 98.9442 | 0.1943 | 0.0537 | 0.0193 | 0.0079 | 0.0026 | 0.0124 | 0.0025 | 0.0079 | 0.0057 | 0.6061 | 0.1434 | 0.6758 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | -2 | -1.4
22 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
23 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
24 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
25 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
26 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
27 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
28 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
29 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
30 | 99.0946 | 0.1645 | 0.0389 | 0.0094 | 0.0037 | 0.0005 | 0.0026 | 0.0003 | 0.0101 | 0.0051 | 0.5398 | 0.1306 | 0.6745 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -1.8 | -0.7 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
31 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7948.0034 | 33.2767 | 9.2435 | 8822.8959 | 36.9397 | 10.261
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №211
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №211 |  | 8822.8959 | 36.9397 | 10.261
Львівська | ГРС "Сірка" Яворів лінія на Немирів/ старое название "ч-з Сірку" | 8822.8959 | 36.9397 | 10.261
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата