## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №241 | [18 empty] | Маршрут №241
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Комарно" (Ду 800)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
2 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
3 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
4 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
5 | 95.9585 | 2.1855 | 0.6853 | 0.1055 | 0.1044 | 0.0013 | 0.0216 | 0.015 | 0.0133 | 0.0046 | 0.7027 | 0.2024 | 0.6999 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
6 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
7 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
8 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -12.4 | -8.6
9 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
10 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
11 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
12 | 96.5906 | 1.7863 | 0.5344 | 0.084 | 0.083 | 0.0011 | 0.0176 | 0.0128 | 0.011 | 0.0051 | 0.7137 | 0.1604 | 0.6944 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
13 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
14 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
15 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
16 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -9.4 | -7.9
17 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
18 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
19 | 96.0168 | 2.1832 | 0.6864 | 0.108 | 0.1049 | 0.0012 | 0.0207 | 0.0146 | 0.0138 | 0.0034 | 0.6454 | 0.2017 | 0.6997 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
20 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
21 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
22 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
23 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -13.8 | -8.1
24 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
25 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
26 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
27 | 96.155 | 2.0549 | 0.6464 | 0.1067 | 0.102 | 0.0023 | 0.0234 | 0.014 | 0.0151 | 0.0039 | 0.6735 | 0.2028 | 0.6986 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
28 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
29 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
30 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -14 | -10.2
31 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8142.2328 | 34.0899 | 9.4694 | 9030.8351 | 37.8103 | 10.5029
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №241
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №241 |  | 9030.8351 | 37.8103 | 10.5029
Львівська | Щирець | 9030.8351 | 37.8103 | 10.5029
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата