## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №247 | [18 empty] | Маршрут №247
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7969.0218 | 33.3647 | 9.268 | 8834.7188 | 36.9892 | 10.2748 | 11563.1032 | 48.4124 | 13.4479
2 | [13 empty] | 7969.0218 | 33.3647 | 9.268 | 8834.7188 | 36.9892 | 10.2748 | 11563.1032 | 48.4124 | 13.4479
3 | [13 empty] | 7969.0218 | 33.3647 | 9.268 | 8834.7188 | 36.9892 | 10.2748 | 11563.1032 | 48.4124 | 13.4479
4 | [13 empty] | 7969.0218 | 33.3647 | 9.268 | 8834.7188 | 36.9892 | 10.2748 | 11563.1032 | 48.4124 | 13.4479
5 | [13 empty] | 7969.0218 | 33.3647 | 9.268 | 8834.7188 | 36.9892 | 10.2748 | 11563.1032 | 48.4124 | 13.4479
6 | 94.1923 | 2.7723 | 0.2319 | 0.0157 | 0.0244 | 0.0025 | 0.0064 | 0.0022 | 0.0072 | 0.0053 | 2.6581 | 0.0817 | 0.7026 | 7979.2444 | 33.4075 | 9.2799 | 8846.0401 | 37.0366 | 10.2879 | 11582.4498 | 48.4934 | 13.4704 | -3 | -7.6
7 | [13 empty] | 7979.2444 | 33.4075 | 9.2799 | 8846.0401 | 37.0366 | 10.2879 | 11582.4498 | 48.4934 | 13.4704
8 | [13 empty] | 7979.2444 | 33.4075 | 9.2799 | 8846.0401 | 37.0366 | 10.2879 | 11582.4498 | 48.4934 | 13.4704
9 | [13 empty] | 7979.2444 | 33.4075 | 9.2799 | 8846.0401 | 37.0366 | 10.2879 | 11582.4498 | 48.4934 | 13.4704
10 | [13 empty] | 7979.2444 | 33.4075 | 9.2799 | 8846.0401 | 37.0366 | 10.2879 | 11582.4498 | 48.4934 | 13.4704
11 | [13 empty] | 7979.2444 | 33.4075 | 9.2799 | 8846.0401 | 37.0366 | 10.2879 | 11582.4498 | 48.4934 | 13.4704
12 | [13 empty] | 7979.2444 | 33.4075 | 9.2799 | 8846.0401 | 37.0366 | 10.2879 | 11582.4498 | 48.4934 | 13.4704
13 | 93.7865 | 2.7894 | 0.2361 | 0.0148 | 0.0241 | 0.0025 | 0.0063 | 0.0025 | 0.0043 | 0.0103 | 3.0462 | 0.077 | 0.7045 | 7948.6721 | 33.2795 | 9.2443 | 8812.1001 | 36.8945 | 10.2485 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001 | -6.2 | -10.6
14 | [13 empty] | 7948.6721 | 33.2795 | 9.2443 | 8812.1001 | 36.8945 | 10.2485 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
15 | [13 empty] | 7948.6721 | 33.2795 | 9.2443 | 8812.1001 | 36.8945 | 10.2485 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
16 | [13 empty] | 7948.6721 | 33.2795 | 9.2443 | 8812.1001 | 36.8945 | 10.2485 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
17 | [13 empty] | 7948.6721 | 33.2795 | 9.2443 | 8812.1001 | 36.8945 | 10.2485 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
18 | [13 empty] | 7948.6721 | 33.2795 | 9.2443 | 8812.1001 | 36.8945 | 10.2485 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
19 | [13 empty] | 7948.6721 | 33.2795 | 9.2443 | 8812.1001 | 36.8945 | 10.2485 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
20 | [13 empty] | 7948.6721 | 33.2795 | 9.2443 | 8812.1001 | 36.8945 | 10.2485 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
21 | [13 empty] | 7948.6721 | 33.2795 | 9.2443 | 8812.1001 | 36.8945 | 10.2485 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
22 | 93.8319 | 2.7848 | 0.2345 | 0.0155 | 0.0243 | 0.0026 | 0.0063 | 0.0028 | 0.0062 | 0.0101 | 2.9984 | 0.0826 | 0.7044 | 7952.4459 | 33.2953 | 9.2487 | 8816.256 | 36.9119 | 10.2533 | 11528.5422 | 48.2677 | 13.4077 | -6.3 | -10.4
23 | [13 empty] | 7952.4459 | 33.2953 | 9.2487 | 8816.256 | 36.9119 | 10.2533 | 11528.5422 | 48.2677 | 13.4077
24 | [13 empty] | 7952.4459 | 33.2953 | 9.2487 | 8816.256 | 36.9119 | 10.2533 | 11528.5422 | 48.2677 | 13.4077
25 | [13 empty] | 7952.4459 | 33.2953 | 9.2487 | 8816.256 | 36.9119 | 10.2533 | 11528.5422 | 48.2677 | 13.4077
26 | [13 empty] | 7952.4459 | 33.2953 | 9.2487 | 8816.256 | 36.9119 | 10.2533 | 11528.5422 | 48.2677 | 13.4077
27 | [13 empty] | 7952.4459 | 33.2953 | 9.2487 | 8816.256 | 36.9119 | 10.2533 | 11528.5422 | 48.2677 | 13.4077
28 | 94.58 | 2.7283 | 0.2217 | 0.016 | 0.0234 | 0.0025 | 0.0058 | 0.0023 | 0.0047 | 0.0087 | 2.3184 | 0.0882 | 0.7005 | 8000.6211 | 33.497 | 9.3047 | 8869.9724 | 37.1368 | 10.3158 | 11630.8638 | 48.6961 | 13.5267 | -6.6 | -6.5 | <0,0001 | <0,0002 | 0
29 | [13 empty] | 8000.6211 | 33.497 | 9.3047 | 8869.9724 | 37.1368 | 10.3158 | 11630.8638 | 48.6961 | 13.5267
30 | [13 empty] | 8000.6211 | 33.497 | 9.3047 | 8869.9724 | 37.1368 | 10.3158 | 11630.8638 | 48.6961 | 13.5267
31 | [13 empty] | 8000.6211 | 33.497 | 9.3047 | 8869.9724 | 37.1368 | 10.3158 | 11630.8638 | 48.6961 | 13.5267
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7963.8388 | 33.343 | 9.2619 | 8828.9626 | 36.9651 | 10.2681
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №247
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №247 |  | 8828.9626 | 36.9651 | 10.2681
Львівська | Великі Мости (на смт. Великі Мости) | 8828.9626 | 36.9651 | 10.2681
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата