## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №165 | [18 empty] | Маршрут №165
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернігівгаз", АТ "Сумигаз", ТОВ "ГАЗОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ЗАПРАВКИ"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.2259 | 5.0573 | 1.0789 | 0.1205 | 0.1866 | 0.0042 | 0.0526 | 0.0435 | 0.082 | 0.0083 | 1.6796 | 2.4606 | 0.7579 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -8.3 | -8.1 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
2 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
3 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
4 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
5 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
6 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
7 | 89.2115 | 5.0315 | 1.1672 | 0.1261 | 0.1944 | 0.0043 | 0.0534 | 0.0443 | 0.0836 | 0.0054 | 1.6742 | 2.4041 | 0.7584 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -8.2 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
8 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
9 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
10 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
11 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
12 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
13 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
14 | 89.2533 | 5.0129 | 1.1643 | 0.1256 | 0.1942 | 0.0043 | 0.0534 | 0.0444 | 0.0852 | 0.0041 | 1.6629 | 2.3954 | 0.7581 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -8 | -6.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
15 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
16 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
17 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
18 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
19 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
20 | 89.0071 | 5.1036 | 1.2008 | 0.1268 | 0.1955 | 0.0042 | 0.0537 | 0.0449 | 0.0845 | 0.0049 | 1.6396 | 2.5344 | 0.7606 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -8 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
21 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
22 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
23 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
26 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
27 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
28 | 89.0057 | 5.105 | 1.1969 | 0.1266 | 0.1953 | 0.0043 | 0.0536 | 0.0448 | 0.0836 | 0.0051 | 1.6412 | 2.5379 | 0.7606 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -8.2 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
29 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
30 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
31 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8226.1872 | 34.4414 | 9.5671 | 9110.4902 | 38.1438 | 10.5955
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-09-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №165
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №165 |  | 9110.4902 | 38.1438 | 10.5955
Сумська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Шостка | 9110.4186 | 38.1435 | 10.5954
Сумська | АГНКС Шостка-1 | 9110.8007 | 38.1451 | 10.5959
Чернігівська | Іванівка (Семен. р-н) | 9110.753 | 38.1449 | 10.5958
Чернігівська | Буда-Вороб`ївська | 9110.4186 | 38.1435 | 10.5954
Чернігівська | Горбове | 9110.7769 | 38.145 | 10.5958
Чернігівська | Жадове | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956
Чернігівська | Забарівка | 9110.4902 | 38.1438 | 10.5955
Чернігівська | Кірове/ Троїцьке | 9110.6335 | 38.1444 | 10.5957
Чернігівська | Корюківка | 9111.0635 | 38.1462 | 10.5962
Чернігівська | Костобобрів | 9110.3708 | 38.1433 | 10.5954
Чернігівська | Машеве | 9111.3979 | 38.1476 | 10.5966
Чернігівська | Н.Сіверський | 9110.1797 | 38.1425 | 10.5951
Чернігівська | Наумівка | 9110.2753 | 38.1429 | 10.5953
Чернігівська | Олександрівка | 9111.8039 | 38.1493 | 10.597
Чернігівська | Печенюги | 9110.3708 | 38.1433 | 10.5954
Чернігівська | Радомка | 9104.9729 | 38.1207 | 10.5891
Чернігівська | Семенівка | 9109.8692 | 38.1412 | 10.5948
Чернігівська | Сядрине | 9110.753 | 38.1449 | 10.5958
Чернігівська | Хотіївка | 9110.2514 | 38.1428 | 10.5952
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата