## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №688 | [18 empty] | Маршрут №688
переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Херсонгаз"
Херсонський п/м Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 03-0005/2018 дійсне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.5953 | 2.4691 | 0.7972 | 0.1141 | 0.1129 | 0.0011 | 0.0197 | 0.0146 | 0.012 | 0.003 | 0.6484 | 0.2125 | 0.7029 | 8223.1061 | 34.4285 | 9.5635 | 9113.0698 | 38.1546 | 10.5985 | 11928.8002 | 49.9435 | 13.8732 |  |  |  |  | відсутні
2 | 95.5739 | 2.4751 | 0.8012 | 0.1167 | 0.1159 | 0.0012 | 0.0208 | 0.0153 | 0.0125 | 0.0027 | 0.6497 | 0.2149 | 0.7032 | 8225.3751 | 34.438 | 9.5661 | 9115.506 | 38.1648 | 10.6013 | 11929.6601 | 49.9471 | 13.8742
3 | [13 empty] | 8225.3751 | 34.438 | 9.5661 | 9115.506 | 38.1648 | 10.6013 | 11929.6601 | 49.9471 | 13.8742
4 | [13 empty] | 8225.3751 | 34.438 | 9.5661 | 9115.506 | 38.1648 | 10.6013 | 11929.6601 | 49.9471 | 13.8742
5 | 95.4508 | 2.5721 | 0.8225 | 0.1216 | 0.1205 | 0.0013 | 0.0221 | 0.0163 | 0.0138 | 0.0035 | 0.6402 | 0.2154 | 0.7043 | 8237.4607 | 34.4886 | 9.5802 | 9128.4753 | 38.2191 | 10.6164 | 11937.7808 | 49.9811 | 13.8836
6 | 95.5276 | 2.5218 | 0.8046 | 0.1193 | 0.1184 | 0.0013 | 0.0218 | 0.016 | 0.0124 | 0.0045 | 0.6415 | 0.2108 | 0.7036 | 8230.8686 | 34.461 | 9.5725 | 9121.4294 | 38.1896 | 10.6082 | 11934.3414 | 49.9667 | 13.8796
7 | 95.6037 | 2.4648 | 0.7941 | 0.1161 | 0.1151 | 0.0012 | 0.0207 | 0.0154 | 0.0132 | 0.0036 | 0.6425 | 0.2096 | 0.703 | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9114.8134 | 38.1619 | 10.6005 | 11930.8065 | 49.9519 | 13.8755 | -11.1 | -8.7 | <0,0001 | 0,0011
8 | 95.5087 | 2.486 | 0.8025 | 0.1182 | 0.1232 | 0.0014 | 0.0239 | 0.0182 | 0.0173 | 0.0036 | 0.6718 | 0.2252 | 0.704 | 8228.1696 | 34.4497 | 9.5694 | 9118.4199 | 38.177 | 10.6047 | 11927.0566 | 49.9362 | 13.8712
9 | 95.5017 | 2.4896 | 0.8016 | 0.118 | 0.1233 | 0.0014 | 0.0239 | 0.0182 | 0.0187 | 0.0029 | 0.6745 | 0.2262 | 0.704 | 8228.4562 | 34.4509 | 9.5697 | 9118.6827 | 38.1781 | 10.605 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
10 | [13 empty] | 8228.4562 | 34.4509 | 9.5697 | 9118.6827 | 38.1781 | 10.605 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
11 | [13 empty] | 8228.4562 | 34.4509 | 9.5697 | 9118.6827 | 38.1781 | 10.605 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
12 | 95.6683 | 2.3978 | 0.7595 | 0.1122 | 0.1146 | 0.0013 | 0.0216 | 0.0163 | 0.0158 | 0.0067 | 0.6736 | 0.2122 | 0.7024 | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11919.9868 | 49.9066 | 13.8629
13 | 95.5961 | 2.424 | 0.7813 | 0.1159 | 0.1208 | 0.0014 | 0.0234 | 0.0179 | 0.0187 | 0.003 | 0.6754 | 0.222 | 0.7033 | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9110.7769 | 38.145 | 10.5958 | 11922.9724 | 49.9191 | 13.8664
14 | 95.5996 | 2.4224 | 0.7833 | 0.1154 | 0.1199 | 0.0014 | 0.0228 | 0.0173 | 0.0179 | 0.0031 | 0.6728 | 0.2241 | 0.7032 | 8220.431 | 34.4173 | 9.5604 | 9110.1081 | 38.1422 | 10.5951 | 11922.5424 | 49.9173 | 13.8659 | -12 | -8.2 | <0,0001 | 0.001
15 | 95.4466 | 2.5056 | 0.8098 | 0.1194 | 0.1267 | 0.0014 | 0.0248 | 0.0192 | 0.0199 | 0.003 | 0.6872 | 0.2364 | 0.7046 | 8230.3431 | 34.4588 | 9.5719 | 9120.6651 | 38.1864 | 10.6073 | 11924.8831 | 49.9271 | 13.8686
16 | 95.2096 | 2.628 | 0.8767 | 0.1286 | 0.14 | 0.0014 | 0.0276 | 0.0212 | 0.0203 | 0.0029 | 0.6914 | 0.2523 | 0.7068 | 8250.2151 | 34.542 | 9.595 | 9141.8746 | 38.2752 | 10.632 | 11933.7204 | 49.9641 | 13.8789
17 | [13 empty] | 8250.2151 | 34.542 | 9.595 | 9141.8746 | 38.2752 | 10.632 | 11933.7204 | 49.9641 | 13.8789
18 | [13 empty] | 8250.2151 | 34.542 | 9.595 | 9141.8746 | 38.2752 | 10.632 | 11933.7204 | 49.9641 | 13.8789
19 | 95.1391 | 2.6591 | 0.8946 | 0.1315 | 0.1463 | 0.0015 | 0.0301 | 0.0236 | 0.022 | 0.0037 | 0.6974 | 0.2512 | 0.7076 | 8257.3805 | 34.572 | 9.6033 | 9149.5415 | 38.3073 | 10.6409 | 11937.4464 | 49.9797 | 13.8833
20 | 95.1363 | 2.663 | 0.8969 | 0.1315 | 0.1467 | 0.0015 | 0.03 | 0.0239 | 0.0253 | 0.0032 | 0.6908 | 0.251 | 0.7077 | 8259.6256 | 34.5814 | 9.6059 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11939.596 | 49.9887 | 13.8858 | -12 | -9.2 | <0,0001 | 0,0008
21 | 95.1901 | 2.6453 | 0.8851 | 0.1302 | 0.1434 | 0.0015 | 0.0292 | 0.0229 | 0.0219 | 0.0041 | 0.6817 | 0.2445 | 0.7071 | 8255.9235 | 34.5659 | 9.6016 | 9148.0129 | 38.3009 | 10.6391 | 11939.3333 | 49.9876 | 13.8854
22 | 95.0831 | 2.6962 | 0.9093 | 0.1323 | 0.1485 | 0.0015 | 0.0304 | 0.0242 | 0.0231 | 0.0042 | 0.6952 | 0.2519 | 0.7081 | 8262.7784 | 34.5946 | 9.6096 | 9155.3216 | 38.3315 | 10.6476 | 11940.7425 | 49.9935 | 13.8871
23 | 95.1444 | 2.6604 | 0.8981 | 0.1307 | 0.1465 | 0.0015 | 0.0301 | 0.0238 | 0.0237 | 0.0042 | 0.6902 | 0.2464 | 0.7076 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9151.6195 | 38.316 | 10.6433 | 11940.1215 | 49.9909 | 13.8864
24 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9151.6195 | 38.316 | 10.6433 | 11940.1215 | 49.9909 | 13.8864
25 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9151.6195 | 38.316 | 10.6433 | 11940.1215 | 49.9909 | 13.8864
26 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9151.6195 | 38.316 | 10.6433 | 11940.1215 | 49.9909 | 13.8864
27 | 95.1937 | 2.6111 | 0.8869 | 0.1297 | 0.1469 | 0.0015 | 0.0307 | 0.0246 | 0.0246 | 0.0034 | 0.7057 | 0.2412 | 0.7072 | 8254.586 | 34.5603 | 9.6001 | 9146.5321 | 38.2947 | 10.6374 | 11936.5149 | 49.9758 | 13.8822
28 | 95.099 | 2.6587 | 0.9092 | 0.1342 | 0.1537 | 0.0016 | 0.0325 | 0.0262 | 0.0261 | 0.0035 | 0.7066 | 0.2487 | 0.7082 | 8263.0411 | 34.5957 | 9.6099 | 9155.5605 | 38.3325 | 10.6479 | 11940.2409 | 49.9914 | 13.8865 | -12 | -9.5 | <0,0001 | 0,0009 | відсутні
29 | 95.1507 | 2.6369 | 0.8991 | 0.1318 | 0.15 | 0.0015 | 0.0309 | 0.0247 | 0.0235 | 0.0039 | 0.7056 | 0.2415 | 0.7076 | 8258.3358 | 34.576 | 9.6044 | 9150.5447 | 38.3115 | 10.6421 | 11938.6645 | 49.9848 | 13.8847
30 | 95.2269 | 2.591 | 0.8806 | 0.1295 | 0.1475 | 0.0016 | 0.0306 | 0.0243 | 0.0223 | 0.0029 | 0.7072 | 0.2357 | 0.7069 | 8252.1736 | 34.5502 | 9.5973 | 9143.9764 | 38.284 | 10.6344 | 11935.8939 | 49.9732 | 13.8814
31 | [13 empty] | 8252.1736 | 34.5502 | 9.5973 | 9143.9764 | 38.284 | 10.6344 | 11935.8939 | 49.9732 | 13.8814
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8241.8794 | 34.5071 | 9.5853 | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №688
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №688 |  | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
Херсонська | В. Олександрівка | 9133.0612 | 38.2383 | 10.6218
Херсонська | Кочубеївка | 9132.8701 | 38.2375 | 10.6215
В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата