## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №843 | [18 empty] | Маршрут №843
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Олександрівський п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № 41/18 чинне до 07.08.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.9423 | 2.171 | 0.646 | 0.0978 | 0.0973 | 0.0058 | 0.0326 | 0.0165 | 0.0026 | 0.0081 | 0.7827 | 0.1973 | 0.6996 | 8172.2319 | 34.2155 | 9.5043 | 9062.315 | 37.9421 | 10.5395 | 11890.9909 | 49.7852 | 13.8292 | -18.3
2 | 95.8767 | 2.2094 | 0.6618 | 0.1007 | 0.0999 | 0.0071 | 0.0365 | 0.018 | 0.0035 | 0.008 | 0.7807 | 0.1977 | 0.7003 | 8179.6361 | 34.2465 | 9.5129 | 9070.2686 | 37.9754 | 10.5487 | 11895.6006 | 49.8045 | 13.8346 | -18.4
3 | [13 empty] | 8179.6361 | 34.2465 | 9.5129 | 9070.2686 | 37.9754 | 10.5487 | 11895.6006 | 49.8045 | 13.8346
4 | [13 empty] | 8179.6361 | 34.2465 | 9.5129 | 9070.2686 | 37.9754 | 10.5487 | 11895.6006 | 49.8045 | 13.8346
5 | 95.9098 | 2.195 | 0.6508 | 0.1009 | 0.1026 | 0.0211 | 0.0146 | 0.0113 | 0.0029 | 0.0086 | 0.7791 | 0.2033 | 0.6998 | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9063.9392 | 37.9489 | 10.5414 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295 | -17.1
6 | 95.9916 | 2.1624 | 0.6501 | 0.1017 | 0.1025 | 0.0259 | 0.0138 | 0.0114 | 0.0036 | 0.0079 | 0.7362 | 0.1929 | 0.6994 | 8177.3193 | 34.2368 | 9.5102 | 9067.9279 | 37.9656 | 10.546 | 11899.9237 | 49.8226 | 13.8396 | -15.3
7 | 96.4878 | 1.8452 | 0.5519 | 0.0858 | 0.0863 | 0.0283 | 0.0163 | 0.0094 | 0.0015 | 0.008 | 0.7266 | 0.1529 | 0.6953 | 8143.3077 | 34.0944 | 9.4707 | 9031.6472 | 37.8137 | 10.5038 | 11887.1455 | 49.7691 | 13.8248 | -15.7
8 | 96.5788 | 1.7797 | 0.5221 | 0.0818 | 0.0825 | 0.0412 | 0.0128 | 0.0091 | 0.0032 | 0.008 | 0.7356 | 0.1452 | 0.6946 | 8136.6916 | 34.0667 | 9.463 | 9024.5535 | 37.784 | 10.4956 | 11883.3956 | 49.7534 | 13.8204 | -15.4
9 | 96.5972 | 1.7725 | 0.5188 | 0.0803 | 0.0825 | 0.03 | 0.0161 | 0.0098 | 0.0027 | 0.0076 | 0.7363 | 0.1462 | 0.6944 | 8133.5627 | 34.0536 | 9.4593 | 9021.1858 | 37.7699 | 10.4916 | 11881.3415 | 49.7448 | 13.818 | -16.2
10 | [13 empty] | 8133.5627 | 34.0536 | 9.4593 | 9021.1858 | 37.7699 | 10.4916 | 11881.3415 | 49.7448 | 13.818
11 | [13 empty] | 8133.5627 | 34.0536 | 9.4593 | 9021.1858 | 37.7699 | 10.4916 | 11881.3415 | 49.7448 | 13.818
12 | 96.236 | 2.0067 | 0.6188 | 0.0967 | 0.0963 | 0.0071 | 0.0155 | 0.012 | 0.0028 | 0.0084 | 0.7345 | 0.1652 | 0.6972 | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9049.0591 | 37.8866 | 10.5241 | 11894.0481 | 49.798 | 13.8328 | -16.2
13 | 95.7847 | 2.3029 | 0.7226 | 0.1149 | 0.115 | 0.0107 | 0.019 | 0.014 | 0.0055 | 0.0079 | 0.7045 | 0.1983 | 0.7013 | 8200.7262 | 34.3348 | 9.5374 | 9093.0784 | 38.0709 | 10.5753 | 11916.6668 | 49.8927 | 13.8591 | -16.5
14 | 95.7721 | 2.3243 | 0.7246 | 0.1108 | 0.11 | 0.0093 | 0.0165 | 0.0133 | 0.006 | 0.0082 | 0.7023 | 0.2026 | 0.7012 | 8199.5081 | 34.3297 | 9.536 | 9091.7647 | 38.0654 | 10.5737 | 11915.4248 | 49.8875 | 13.8576 | -17.5
15 | 95.8148 | 2.2814 | 0.7241 | 0.1114 | 0.1124 | 0.0139 | 0.0174 | 0.014 | 0.006 | 0.0079 | 0.6977 | 0.199 | 0.7011 | 8199.4842 | 34.3296 | 9.536 | 9091.7647 | 38.0654 | 10.5737 | 11916.5474 | 49.8922 | 13.8589 | -16.7
16 | 96.1138 | 2.0877 | 0.644 | 0.0985 | 0.0983 | 0.009 | 0.0184 | 0.0127 | 0.0043 | 0.008 | 0.7251 | 0.1802 | 0.6983 | 8169.939 | 34.2059 | 9.5016 | 9060.0699 | 37.9327 | 10.5369 | 11898.825 | 49.818 | 13.8383 | -17.8
17 | [13 empty] | 8169.939 | 34.2059 | 9.5016 | 9060.0699 | 37.9327 | 10.5369 | 11898.825 | 49.818 | 13.8383
18 | [13 empty] | 8169.939 | 34.2059 | 9.5016 | 9060.0699 | 37.9327 | 10.5369 | 11898.825 | 49.818 | 13.8383
19 | 96.0758 | 2.1274 | 0.6355 | 0.0972 | 0.0974 | 0.0157 | 0.0136 | 0.0117 | 0.0037 | 0.0083 | 0.7368 | 0.1769 | 0.6984 | 8170.2734 | 34.2073 | 9.502 | 9060.4281 | 37.9342 | 10.5373 | 11898.2757 | 49.8157 | 13.8377 | -17.5
20 | 96.1465 | 2.0549 | 0.6172 | 0.0932 | 0.0936 | 0.0399 | 0.0137 | 0.0109 | 0.0035 | 0.008 | 0.7436 | 0.175 | 0.6982 | 8167.3356 | 34.195 | 9.4986 | 9057.2515 | 37.9209 | 10.5336 | 11896.0305 | 49.8063 | 13.8351 | -16.6
21 | 96.0459 | 2.1143 | 0.6446 | 0.0974 | 0.0965 | 0.054 | 0.0151 | 0.0112 | 0.004 | 0.0075 | 0.7257 | 0.1838 | 0.6994 | 8180.5676 | 34.2504 | 9.514 | 9071.4628 | 37.9804 | 10.5501 | 11904.5096 | 49.8418 | 13.8449 | -16.3
22 | 95.9921 | 2.148 | 0.6469 | 0.0979 | 0.0977 | 0.0693 | 0.0136 | 0.0112 | 0.0027 | 0.0081 | 0.7251 | 0.1874 | 0.7 | 8177.391 | 34.2371 | 9.5103 | 9077.2668 | 38.0047 | 10.5569 | 11907.1608 | 49.8529 | 13.848 | -15.5
23 | 95.8962 | 2.2201 | 0.6771 | 0.1037 | 0.1032 | 0.0426 | 0.0152 | 0.0123 | 0.0036 | 0.008 | 0.723 | 0.195 | 0.7005 | 8190.3125 | 34.2912 | 9.5253 | 9081.8765 | 38.024 | 10.5622 | 11908.8088 | 49.8598 | 13.8499 | -15.5
24 | [13 empty] | 8190.3125 | 34.2912 | 9.5253 | 9081.8765 | 38.024 | 10.5622 | 11908.8088 | 49.8598 | 13.8499
25 | [13 empty] | 8190.3125 | 34.2912 | 9.5253 | 9081.8765 | 38.024 | 10.5622 | 11908.8088 | 49.8598 | 13.8499
26 | [13 empty] | 8190.3125 | 34.2912 | 9.5253 | 9081.8765 | 38.024 | 10.5622 | 11908.8088 | 49.8598 | 13.8499
27 | 96.2662 | 1.9803 | 0.5922 | 0.0918 | 0.0925 | 0.0301 | 0.0108 | 0.0109 | 0.0039 | 0.0074 | 0.7454 | 0.1685 | 0.6971 | 8156.4919 | 34.1496 | 9.486 | 9045.6675 | 37.8724 | 10.5201 | 11890.4654 | 49.783 | 13.8286 | -15.6
28 | 96.1932 | 2.021 | 0.6073 | 0.0917 | 0.0917 | 0.0452 | 0.0152 | 0.0103 | 0.0058 | 0.0078 | 0.7413 | 0.1695 | 0.698 | 8166.2369 | 34.1904 | 9.4973 | 9056.105 | 37.9161 | 10.5323 | 11896.556 | 49.8085 | 13.8357 | -15.7
29 | 96.1417 | 2.0548 | 0.6201 | 0.0946 | 0.094 | 0.0569 | 0.0148 | 0.0106 | 0.006 | 0.0074 | 0.727 | 0.1721 | 0.6986 | 8174.7637 | 34.2261 | 9.5073 | 9065.2767 | 37.9545 | 10.5429 | 11902.8615 | 49.8349 | 13.843 | -16.3 |  | <0.001 | <0.001 | відсутні
30 | 96.1209 | 2.0546 | 0.6221 | 0.0949 | 0.0948 | 0.059 | 0.018 | 0.0108 | 0.0061 | 0.0079 | 0.7371 | 0.1738 | 0.6989 | 8175.5996 | 34.2296 | 9.5082 | 9066.1604 | 37.9582 | 10.5439 | 11901.8823 | 49.8308 | 13.8419 | -16.7
31 | [13 empty] | 8175.5996 | 34.2296 | 9.5082 | 9066.1604 | 37.9582 | 10.5439 | 11901.8823 | 49.8308 | 13.8419
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8173.0679 | 34.219 | 9.5053 | 9063.6764 | 37.9478 | 10.5411
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №843
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №843 |  | 9063.6764 | 37.9478 | 10.5411
Кіровоградська | Іванківці С | 9061.5029 | 37.9387 | 10.5385
Кіровоградська | Бовтишка Польова С (КС Олександрівка) | 9062.0284 | 37.9409 | 10.5391
Кіровоградська | ВРТП "УГЕС" КС Олександрівка С | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Красносілка С | 9061.9568 | 37.9406 | 10.5391
Кіровоградська | Красносілля С | 9061.6701 | 37.9394 | 10.5387
Кіровоградська | Олександрівка С | 9062.1956 | 37.9416 | 10.5393
Черкаська | Кам`янка С | 9064.9184 | 37.953 | 10.5425
Черкаська | Чигирин С | 9062.9599 | 37.9448 | 10.5402
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис |  | дата