## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №811 | [18 empty] | Маршрут №811
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (АЧБ)
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
2 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
3 | 92.8185 | 5.1825 | 0.8354 | 0.1376 | 0.1189 | 0.0014 | 0.0237 | 0.0167 | 0.013 | 0.0085 | 0.6255 | 0.2183 | 0.72 | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9309.0428 | 38.9751 | 10.8264 | 12040.2218 | 50.41 | 14.0028 | -9.1
4 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9309.0428 | 38.9751 | 10.8264 | 12040.2218 | 50.41 | 14.0028
5 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9309.0428 | 38.9751 | 10.8264 | 12040.2218 | 50.41 | 14.0028
6 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9309.0428 | 38.9751 | 10.8264 | 12040.2218 | 50.41 | 14.0028
7 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9309.0428 | 38.9751 | 10.8264 | 12040.2218 | 50.41 | 14.0028
8 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9309.0428 | 38.9751 | 10.8264 | 12040.2218 | 50.41 | 14.0028
9 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9309.0428 | 38.9751 | 10.8264 | 12040.2218 | 50.41 | 14.0028
10 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9309.0428 | 38.9751 | 10.8264 | 12040.2218 | 50.41 | 14.0028
11 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9309.0428 | 38.9751 | 10.8264 | 12040.2218 | 50.41 | 14.0028
12 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9309.0428 | 38.9751 | 10.8264 | 12040.2218 | 50.41 | 14.0028
13 | 95.5736 | 2.4698 | 0.8122 | 0.137 | 0.1196 | 0.0014 | 0.0241 | 0.017 | 0.0132 | 0.0072 | 0.6241 | 0.2008 | 0.7036 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -11.7 |  | <0,001 | <0,001 | відсутн.
14 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
15 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
16 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
17 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
18 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
20 | 95.6506 | 2.4184 | 0.7923 | 0.1328 | 0.1161 | 0.0014 | 0.0234 | 0.0164 | 0.0131 | 0.008 | 0.6337 | 0.1938 | 0.7029 | 8227.4292 | 34.4466 | 9.5685 | 9117.7989 | 38.1744 | 10.604 | 11935.4879 | 49.9715 | 13.881 | -11.6
21 | [13 empty] | 8227.4292 | 34.4466 | 9.5685 | 9117.7989 | 38.1744 | 10.604 | 11935.4879 | 49.9715 | 13.881
22 | [13 empty] | 8227.4292 | 34.4466 | 9.5685 | 9117.7989 | 38.1744 | 10.604 | 11935.4879 | 49.9715 | 13.881
23 | [13 empty] | 8227.4292 | 34.4466 | 9.5685 | 9117.7989 | 38.1744 | 10.604 | 11935.4879 | 49.9715 | 13.881
24 | [13 empty] | 8227.4292 | 34.4466 | 9.5685 | 9117.7989 | 38.1744 | 10.604 | 11935.4879 | 49.9715 | 13.881
25 | [13 empty] | 8227.4292 | 34.4466 | 9.5685 | 9117.7989 | 38.1744 | 10.604 | 11935.4879 | 49.9715 | 13.881
26 | [13 empty] | 8227.4292 | 34.4466 | 9.5685 | 9117.7989 | 38.1744 | 10.604 | 11935.4879 | 49.9715 | 13.881
27 | 95.7484 | 2.3451 | 0.7589 | 0.1258 | 0.1097 | 0.0014 | 0.0221 | 0.0155 | 0.0126 | 0.0082 | 0.6638 | 0.1885 | 0.7019 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -10.8
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
30 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8283.7968 | 34.6826 | 9.6341 | 9178.4419 | 38.4283 | 10.6745
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №811
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №811 |  | 9178.4419 | 38.4283 | 10.6745
Вінницька | Могилів-Подільський | 9178.4419 | 38.4283 | 10.6745
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата