## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №691 | [18 empty] | Маршрут №691
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Дніпрогаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11942.295 | 50 | 13.8889
2 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11942.295 | 50 | 13.8889
3 | 95.2542 | 2.5929 | 0.8605 | 0.1285 | 0.1407 | 0.0015 | 0.0283 | 0.0221 | 0.0254 | 0.0021 | 0.6916 | 0.2521 | 0.7066 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -10.3 | -7.8 | <0,0001 | 0,0020 | відсутні
4 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
5 | 94.8458 | 2.7969 | 0.9619 | 0.1414 | 0.1668 | 0.0016 | 0.0352 | 0.0282 | 0.0269 | 0.003 | 0.7205 | 0.2719 | 0.7104 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
6 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
7 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
8 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
9 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
10 | 94.8263 | 2.8271 | 0.9668 | 0.1419 | 0.1642 | 0.0016 | 0.0342 | 0.0274 | 0.0259 | 0.0032 | 0.7129 | 0.2685 | 0.7105 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -13.6 | -10 | <0,0001 | 0,0028
11 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
12 | 94.8746 | 2.8015 | 0.9322 | 0.1471 | 0.1608 | 0.0023 | 0.0354 | 0.0271 | 0.0306 |  | 0.7239 | 0.2645 | 0.7101 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
13 | 93.9864 | 3.3738 | 0.9023 | 0.1312 | 0.1705 | 0.0068 | 0.0445 | 0.0351 | 0.0822 |  | 1.0031 | 0.2641 | 0.7164 | 8309.1145 | 34.7886 | 9.6635 | 9208.226 | 38.553 | 10.7092 | 11939.6916 | 49.9891 | 13.8859
14 | 92.992 | 3.9902 | 0.8893 | 0.1132 | 0.1833 | 0.0116 | 0.0552 | 0.0447 | 0.163 |  | 1.2934 | 0.2641 | 0.7242 | 8353.0621 | 34.9726 | 9.7146 | 9254.4188 | 38.7464 | 10.7629 | 11934.7475 | 49.9684 | 13.8801
15 | 92.975 | 4 | 0.893 | 0.1124 | 0.1836 | 0.0116 | 0.0555 | 0.045 | 0.1683 |  | 1.2917 | 0.2639 | 0.7245 | 8355.9999 | 34.9849 | 9.718 | 9257.5477 | 38.7595 | 10.7665 | 11936.7299 | 49.9767 | 13.8824
16 | 92.9699 | 4.0003 | 0.8983 | 0.1125 | 0.1841 | 0.0116 | 0.0557 | 0.0452 | 0.1717 |  | 1.285 | 0.2657 | 0.7246 | 8358.3406 | 34.9947 | 9.7208 | 9260.1033 | 38.7702 | 10.7695 | 11938.569 | 49.9844 | 13.8846
17 | 93.1693 | 3.8796 | 0.8784 | 0.1116 | 0.1772 | 0.0107 | 0.0527 | 0.0427 | 0.1662 |  | 1.2475 | 0.2641 | 0.723 | 8346.6849 | 34.9459 | 9.7072 | 9247.7072 | 38.7183 | 10.7551 | 11935.8223 | 49.9729 | 13.8814 | -10.3 | -7 | <0,0001 | 0,0023
18 | 93.9082 | 3.3403 | 1.0546 | 0.1424 | 0.1723 | 0.0042 | 0.0413 | 0.0324 | 0.0749 |  | 0.8715 | 0.3579 | 0.7183 | 8327.0757 | 34.8638 | 9.6844 | 9227.5725 | 38.634 | 10.7317 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
19 | 94.4431 | 3.0187 | 1.0262 | 0.1591 | 0.1837 | 0.0026 | 0.0422 | 0.033 | 0.0402 |  | 0.7569 | 0.2943 | 0.7142 | 8312.0762 | 34.801 | 9.6669 | 9212.0714 | 38.5691 | 10.7136 | 11963.0029 | 50.0867 | 13.913
20 | 94.5103 | 2.9948 | 1.0023 | 0.1596 | 0.1786 | 0.0025 | 0.0404 | 0.0314 | 0.0379 |  | 0.7502 | 0.292 | 0.7135 | 8305.9378 | 34.7753 | 9.6598 | 9205.527 | 38.5417 | 10.706 | 11960.4473 | 50.076 | 13.91
21 | 94.6506 | 2.9268 | 0.9735 | 0.1527 | 0.1712 | 0.0024 | 0.0385 | 0.0296 | 0.0353 |  | 0.7364 | 0.283 | 0.7122 | 8295.5003 | 34.7316 | 9.6477 | 9194.4207 | 38.4952 | 10.6931 | 11957.1751 | 50.0623 | 13.9062
22 | 94.7878 | 2.8205 | 0.925 | 0.1447 | 0.162 | 0.0023 | 0.0362 | 0.0279 | 0.0337 |  | 0.7888 | 0.2711 | 0.7106 | 8274.864 | 34.6452 | 9.6237 | 9172.1841 | 38.4021 | 10.6673 | 11941.0052 | 49.9946 | 13.8874
23 | 94.6743 | 2.857 | 0.9498 | 0.1477 | 0.1715 | 0.0024 | 0.039 | 0.0302 | 0.0345 |  | 0.8208 | 0.2728 | 0.7117 | 8281.4084 | 34.6726 | 9.6313 | 9179.0868 | 38.431 | 10.6753 | 11941.1724 | 49.9953 | 13.8876
24 | 94.6051 | 2.9603 | 0.9863 | 0.1544 | 0.1732 | 0.0025 | 0.0387 | 0.0297 | 0.0344 |  | 0.7366 | 0.2788 | 0.7125 | 8299.9906 | 34.7504 | 9.6529 | 9199.2454 | 38.5154 | 10.6987 | 11960.5428 | 50.0764 | 13.9101
25 | 94.4649 | 3.0563 | 1.0159 | 0.1596 | 0.1771 | 0.0025 | 0.0397 | 0.0307 | 0.0414 |  | 0.7234 | 0.2885 | 0.7139 | 8314.3213 | 34.8104 | 9.6696 | 9214.6032 | 38.5797 | 10.7166 | 11968.998 | 50.1118 | 13.9199 | -12.4 | -10.9 | <0,0001 | 0,0018 | відсутні
26 | 94.6269 | 2.9459 | 0.9784 | 0.1539 | 0.1708 | 0.0024 | 0.0385 | 0.0298 | 0.0441 |  | 0.7306 | 0.2787 | 0.7125 | 8301.0415 | 34.7548 | 9.6541 | 9200.3918 | 38.5202 | 10.7001 | 11961.8565 | 50.0819 | 13.9116
27 | 94.633 | 2.9191 | 0.9814 | 0.1529 | 0.1753 | 0.0025 | 0.0403 | 0.0316 | 0.0469 |  | 0.7452 | 0.2718 | 0.7126 | 8301.5192 | 34.7568 | 9.6547 | 9200.8695 | 38.5222 | 10.7006 | 11961.6415 | 50.081 | 13.9114
28 | 94.7177 | 2.8808 | 0.9668 | 0.1503 | 0.1712 | 0.0024 | 0.039 | 0.0305 | 0.0438 |  | 0.731 | 0.2665 | 0.7118 | 8296.0974 | 34.7341 | 9.6484 | 9195.1133 | 38.4981 | 10.6939 | 11960.8294 | 50.0776 | 13.9104
29 | 95.165 | 2.6199 | 0.8628 | 0.1363 | 0.1496 | 0.0023 | 0.0334 | 0.0258 | 0.0364 |  | 0.7229 | 0.2456 | 0.7077 | 8257.691 | 34.5733 | 9.6037 | 9154.0796 | 38.3263 | 10.6462 | 11942.1039 | 49.9992 | 13.8887
30 | 95.0491 | 2.6497 | 0.8935 | 0.1405 | 0.162 | 0.0024 | 0.0378 | 0.0297 | 0.0436 |  | 0.7435 | 0.2482 | 0.7091 | 8268.8928 | 34.6202 | 9.6167 | 9165.998 | 38.3762 | 10.6601 | 11946.0926 | 50.0159 | 13.8933
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8296.3601 | 34.7352 | 9.6487 | 9193.537 | 38.4915 | 10.6921
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Матвієнко Р.В. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №691
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №691 |  | 9193.537 | 38.4915 | 10.6921
Дніпропетровська | ГРС "АЗОТ" м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), Дніпрогаз | 9193.537 | 38.4915 | 10.6921
Дніпропетровська | ГРС "АЗОТ" м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), цех 1б | 9193.5608 | 38.4916 | 10.6921
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), ПХЗ | 9193.322 | 38.4906 | 10.6918
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), ТЕЦ | 9193.5131 | 38.4914 | 10.6921
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), побут | 9192.2233 | 38.486 | 10.6906
В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ |  | Матвієнко Р.В. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата