## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №303 | [18 empty] | Маршрут №303
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого філії "Оператор ГТСУ" АТ "Укртрансгаз" та прийнятого Опарським ВУ ПЗГ філії "ОГУ"
Опарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ДКС Угерсько" (Ду 1000)
Свідоцтво № РЛ 153/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
2 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
3 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
4 | 98.5568 | 0.3212 | 0.1703 | 0.0533 | 0.0569 | 0.0003 | 0.0302 | 0.0178 | 0.0316 | 0.0098 | 0.6511 | 0.1007 | 0.6806 | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472 | 3.9 | 9.4
5 | 96.1513 | 2.0884 | 0.6507 | 0.1017 | 0.1001 | 0.0012 | 0.0198 | 0.0131 | 0.0142 | 0.0057 | 0.67 | 0.1838 | 0.6984 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -4 | 1.3 |  |  | не виявл.
6 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
7 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
8 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
9 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
10 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
11 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
12 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
13 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
14 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
15 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
16 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
17 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
18 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
19 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
20 | 95.7326 | 2.3499 | 0.7327 | 0.114 | 0.1115 | 0.0012 | 0.0215 | 0.0144 | 0.0161 | 0.0077 | 0.6917 | 0.2067 | 0.7018 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -7.7 | -3.1 | <0,0001 | <0,0002
21 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
23 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
24 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
25 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
26 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
27 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
28 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
29 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
30 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8156.0859 | 34.1479 | 9.4855 | 9045.6436 | 37.8723 | 10.5201
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Біляк І.Б. | [10 empty] | 2019-10-01
[10 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [10 empty] | 2019-10-01
[10 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №303
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №303 |  | 9045.6436 | 37.8723 | 10.5201
Нет данных
Начальник Опарського ВУПЗГ |  | Біляк І.Б. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Гнатків О.Б. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата